TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach

 przy ul. B. Chrobrego 83
nr ew. działki 1/87; Obręb 0022 Pęchery-Łbiska PGR

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 141805_5 PIASECZNO – OBSZAR WIEJSKI
INWESTOR:

      Starostwo Powiatowe w Piasecznie;

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
FAZA:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DATA:
WRZESIEŃ 2015
	Funkcja
	              Imię i nazwisko, nr uprawnień
	Data i podpis

	 Projektant
	 inż. Andrzej Augustyniak  St 23/83
	09-2015

	
	
	

	Sprawdzający
	inż Wojciech Wardzyński St 453/85
	09-2015

	
	
	


SPIS TREŚCI

21.
ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

2.
ZAŁĄCZNIKI
3
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
4
3.
DANE OGÓLNE
5
3.1
Przedmiot opracowania
5
3.2
Podstawa opracowania
5
3.3
Założenia i normy
5
4.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
5
4.1.
Kwalifikacja pożarowa budynku.
5
4.2.
Podział na strefy pożarowe.
5
5.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5
5.1.
Zasilanie
5
5.2.
Rozdzielnia główna RG
6
5.3.
Układania kabli, trasy kablowe
6
5.4.
Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe
6
5.5.
Instalacja elektryczna zasilania dźwigu
6
5.6.
Instalacja elektryczna zasilania pomp pożarowych
7
5.7.
Instalacja elektryczna zasilania napowietrzania pożarowego klatek sch.
7
6.
SYSTEMY OCHRONY
7
6.1.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
7
6.2.
Ochrona przepięciowa
7
6.3.
Ochrona przeciwpożarowa
7
7.
WYKONANIE INSTALACJI
7
7.1.
ZAŁĄCZNIKI
8
8.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA,
9


1. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
	Lp
	Opis
	Numer

	1
	Schemat zasilania. Rozdzielnica R
	E-1

	2
	Plan instalacji elektrycznych – rzut piwnicy
	E-2

	3
	Plan instalacji elektrycznych – rzut parteru
	E-3

	4
	Plan instalacji elektrycznych – rzut parteru 
	E-4

	5
	Plan instalacji elektrycznych – rzut parteru 
	E-5

	6
	Plan instalacji elektrycznych – rzut piętra
	E-6

	7
	Plan instalacji elektrycznych – rzut piętra
	E-7

	8
	Plan instalacji elektrycznych – rzut piętra
	E-8


2. ZAŁĄCZNIKI

· uprawnienia projektanta i sprawdzającego

· zaświadczenia MOIIB projektanta i sprawdzającego

· oświadczenia projektanta i sprawdzającego 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  – Prawo budowlane (dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41 i nr 92, poz. 881 oraz nr 93, poz. 888 – z późn. zmianami)

Oświadczam,

że PROJEKT  BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ŁBISKA k/PIASECZNA został wykonany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Projektant

inż. Andrzej Augustyniak   nr upr. St 23/83
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych

Sprawdzający

 inż. Wojciech Wardzyński   nr upr. St 453/85
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych

Warszawa 09-2015 roku

3. DANE OGÓLNE
3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych w szkole w Łbiskach przy ul. Chrobrego 83.
Projekt obejmuje następujące instalacje elektryczne:
· instalację elektryczną  oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w korytarzach i na klatkach schodowych budynku A na drogach ewakuacyjnych
· zasilenie dźwigu osobowego z RG 
· zasilenie zestawów pomp hydrantowych
· zasilanie wentylacji napowietrzającej klatki schodowe

· instalację wyłącznika pożarowego
· rozdzielnicę Rr niskiego napięcia 
3.2 Podstawa opracowania

Podstawą wykonania projektu są:

· Podkłady architektoniczne
· Uzgodnienia branżowe,

3.3 Założenia i normy

· Norma wieloarkuszowa PN - IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

· Norma PN-EN 12464-1 -  Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zbudowany w latach 90-tych budynek szkoły o konstrukcji tradycyjnej murowanej. W części dydaktycznej dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Na parterze i  1-szym piętrze zlokalizowane są pomieszczenia dydaktyczne administracyjne i pom zaplecza. 

W części sali a gimnastycznej dwukondygnacyjny podpiwniczony. Na parterze sala gimnastyczna oraz pomieszczenia zaplecza-socjalne. W pomieszczeniach piwnic zlokalizowane sa pomieszczenia kotłowni pompowni pożarowej hydrantowej. 
Istniejące zasilanie i instalacja wykonana w systemie TNC.
4.1. Kwalifikacja pożarowa budynku.
Budynek śniski, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

Pomieszczenia usługowo-handlowe na parterze kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Strefy PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/mm2. 
4.2. Podział na strefy pożarowe.
Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Pomieszczenia techniczne rozdzielni elektrycznej i pomieszczeń z zestawami hydroforowymi pożarowymi stanowią odrębne strefy

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1. Zasilanie
Skrzynka złącza kablowego zamontowana jest na zewnątrz budynku. Kabel YAKY 4x120 doprowadzony do istn tablicy rozdzielczej Rnr (wykonanej w systemie ET-75). Z tej tablicy Rnr wyprowadzone są wlz YAKY 4x70 do poszczególnych tablic na parterze zlokalizowanych w korytarzu.  
Warunki zasilania: 

· Moc przyłączeniowa 



Pp = 50 kW

· Moc zainstalowana



Pi = 50kW
· Układ pracy sieci 



TNC – zasilanie i instalacja (istn)


· Moc odbiorów pożarowych                                  Pi = 20kW
· Układ pracy sieci                                                     TNS – instalacja (proj)

5.2. Rozdzielnia główna RG
Obok istn tablicy rozdzielczej projektowana jest rozdzielnica Rr. Istniejący w Rnr odłącznik OZ-160 zamieniony zostanie na główny wyłącznik pożarowy 160A w wyzwalaczem wzrostowym (funkcja wyłącznika pożarowego) sterowanym od głównego wyłącznika pożarowego. Sprzed tego wyłącznika doprowadzony zostanie kabel NHXH 4X16 FE180 PH90 06/1kV do proj Rr.  Nastąpi przejście na system TNS poprzez uziemienie N.
Wydzielona Rr dla odbiorów pożarowych zasilana będzie bezpośrednio z sieci energetycznej.

 Wyposażenie: 
· w odłącznik główny np. DPX-100 z (widoczna przerwa izolacyjna) i napędem ręcznym, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, bezpieczniki na odpływach.

· Prąd ciągły szyn zbiorczych 100A

· Stopień ochrony rozdzielnicy IP-31, po otwarciu drzwi IP-20

· Ustawienie przyścienne bądź zawieszenie na ścianie
· Wyprowadzenie kabli do góry

5.3. Układania kabli, trasy kablowe
Kable i przewody prowadzić:

· W pionie między piętrami – w rurach osłonowych 
· Na poz. 0 – w korytkach kablowych oraz w rurach osłonowych nierozprzestrzeniających ognia nt. i pod sufitami podwieszanymi, mocowane do ścian i do stropu konstrukcyjnego.
· w piwnicy po wierzchu

5.4. Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe

Na drogach ewakuacyjnych w korytarzach oraz na klatkach schodowych do wyjścia na zewnątrz, bądź do drugiej strefy, zawieszone będą oprawy oświetleniowe tylko z modułami awaryjnymi o czasie podtrzymania min. 1 godz. Mocowanie do stropu. Tryb pracy na ciemno – załączenie z podtrzymaniem akumulatorowym w chwili zaniku zasilania podstawowego. 
Oprawy z atestami Oprawy kierunkowe wyposażone będą w piktogramy. 

Zasilane z najbliższej w tablicy rozdzielczej skrzydła budynku przewodem 3x1,5 mm2. 
5.5. Instalacja elektryczna zasilania dźwigu
Dźwig zasilony będzie kablem YKY 5x10 z Rnr. dobranym stosownie do mocy i wytycznych dostawcy z pola do wyposażenia. Kabel doprowadzić w okolicę maszynowni na 1 kondygnacji i pozostawić 5m zapas.
5.6. Instalacja elektryczna zasilania pomp pożarowych
Zestaw hydroforowy hydrantów wewnętrznych o mocy 0,4 kW  – lokalizacja na parterze w skrzydle B.
Zestaw hydroforowy hydrantów zewnętrznych o mocy 5,5 kW –  lokalizacja w piwnicy skrzydło G.

Zasilanie kablami odpowiednio do mocy NHXH 5X4 FE180 PH90 06/1kV i NHXH 5X10.
5.7. Instalacja elektryczna zasilania napowietrzania pożarowego klatek sch.

Do każdej szafki zasilająco sterowniczej  będzie doprowadzony z Rr kabel NHXH 5X4 FE180 PH90 06/1kV.
6. SYSTEMY OCHRONY  
6.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Instalacja projektowana wewnętrzna w układzie TNS, istniejąca TNC. 
Ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim w instalacji stanowić będzie system samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku zwarć między częścią czynną a częścią przewodzącą zgodnie z PN-IEC 60364-4-4. 
6.2.  Ochrona przepięciowa

W rozdzielnicy głównej RG, zaprojektowano ograniczniki przepięć odpowiednio: klasy B+C (kat. II+III).

6.3. Ochrona przeciwpożarowa 
· Oświetlenie ewakuacyjne – korytarz i klatki schodowe wyposażone są w oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego będą posiadały aktualne świadectwa dopuszczenia CNBOP. 

· Klatka schodowa została wyposażona w system napowietrzania uruchamiany automatycznie oraz ręcznie (wg. odrębnego opracowania). Sterowanie z centralki SAP. 

· Przyciski sterowania głównego wyłącznika pożarowego zlokalizowane przy drzwiach wejściowych do budynków. 
· Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy realizować z odtworzeniem wytrzymałości ogniowej dla tej ściany. 

7. WYKONANIE INSTALACJI

Należy zwrócić uwagę na:

· Przestrzeganie oznaczeń kolorami przewodów

· Przewody ochronny PE i neutralny N nie mogą być łączone

· Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu, na której w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być połączone do przewodu ochronnego

· Ze względu na równomierne obciążenie należy przestrzegać podziału na fazy

· Instalowane urządzenia i materiały muszą posiadać oznaczenia fabryczne

· Puszki połączeniowe powinny być lokalizowane w miejscach dostępnych i posiadać oznakowanie obwodów

· Osprzęt należy oznaczać numerami obwodów zasilających

7.1. ZAŁĄCZNIKI
· Obliczenia oświetlenia
· Dobór kabli i przewodów
Opracował: Andrzej Augustyniak

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA,

1. ZAKRES ROBÓT i KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT

· Przygotowanie placu budowy.

· Prace budowlane w zakresie instalacji elektrycznych. Szczegółowy zakres robót w opisie technicznym projektu 

2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT

Kolejność realizacji poszczególnych zadań przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robót w oparciu o technologię robót i kolejność dostawy materiałów i urządzeń.

3. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Roboty instalacyjne prowadzone będą na terenie istniejącego obiektu.  

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

Elementy budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

· Prace na wysokościach

· Prace przy instalacjach elektroenergetycznych

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

do prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy zaliczyć w szczególności prace:

· wykonywane na wysokości. 

· związane z identyfikacją i przecinaniem przewodów i  kabli 

· przy wykonywaniu prób i pomiarów.

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRZED RZYSTĄPIENIEM DO REALIZACI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie wykonywanych prac i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy powinien zapoznać robotników z przepisami BHP, ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństw, jakie mogą wystąpić przy pracach na wysokościach, a także w zakresie:

· stosowania indywidualnych środków ochrony słuchu i dróg oddechowych

· stosowania szelek bezpieczeństwa przy pracach na wysokościach

· udzielania pierwszej pomocy przy porażeniu prądem elektrycznym.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poż należy stosować ochronne ubrania,

gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę przenośną. Na budowie w oznaczonym miejscu winna być apteczka wyposażona w środki opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz telefonów służb ratowniczych i nazwisko osoby odpowiedzialnej za bhp.

Teren prowadzonych prac posiada swobodny dostęp do drogi publicznej, co zapewnia sprawną komunikację umożliwiającą bezpośrednią ewakuację pracowników na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

W/w plan Bioz powinien obejmować sposób zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed wejściem na jego obszar osób niepowołanych.

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT.

· oznakować i wygrodzić miejsce pracy

· zachować bezpieczną odległość od będących pod napięciem elementów sieci

· prace na czynnych elementach sieci prowadzić po dopuszczeniu do pracy przez kierownika robót elektrycznych 

· pracownicy winni być wyposażeni w narzędzia przenośne w II kasie izolacji w dobrym stanie technicznym, z nieuszkodzoną izolacją i aktualnymi przeglądami okresowymi.

· pracownicy winni być wyposażeni w sprzęt ochronny,

opracował:    Andrzej Augustyniak

Strona 1 z 10

