Zmiana aranżacji parteru bud. A

Instalacja klimatyzacji


	INWESTYCJA:

Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy 

ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu

Etap - II 

Piętro III



	INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,

05-500 Piaseczno



	OPRACOWANIE:
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
BRANŻA:

SANITARNA
STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
DATA:

06-2017
REW:

-
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAWNIEŃ

PODPIS

Projektował:

Joanna Szczudlik
PDK/0081/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności  instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdził:

Krzysztof Kaszczyszyn
KUP/0072/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności  instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych




	SPIS ZAWARTOŚCI


21.
Spis rysunków

2.
Oświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej projekt budowlany
3
3.
WSTĘP
4
3.1.
Odwołania (obowiązujące odnośne normy prawne, wymagania i wytyczne)
4
3.2.
Podstawa opracowania.
5
4.
Przedmiot opracowania
5
5.
Wymagania ogólne.
5
6.
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ , ZIMNEJ I KANALIZACJI
6
6.1.
Wytyczne wykonawcze i materiały montażowe
6
6.2.
Próby i odbiór
7
7.
INSTALACJA GRZEWCZA
8
7.1.
Wytyczne wykonawcze i materiały montażowe
9
7.1
PRÓBY I ODBIÓR
9
8.
WENTYLACJA
10
8.1.
Materiały do wykonania instalacji wentylacyjnych
10
8.2.
PRÓBY I ODBIÓR
11
9.
ZESTWIENIE MATERIAŁÓW
12
10.
UPRAWNIENIA
13
11.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
14



 1. Spis rysunków

IS-31 Piętro III – instalacja grzewcza

IS-32 Piętro III – instalacja wod-kan

IS-33 Piętro III – instalacja wentylacji

IS-34 Piętro III – schemat kanalizacji

IS-35 Piętro III – detal wody

Warszawa, dnia 06.2017 r.

 2. Oświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej projekt budowlany

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 t.j. z późn.zm. oświadczam, że projekt budowlany:

	Inwestycja:     
	Projekt budowlano-wykonawczy - przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu

Etap - II piętro III

	Inwestor:
	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno



został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant







data i podpis

mgr inż. Joanna Szczudlik





06.2017 r.

upr. nr PDK/0081/PWOS/05 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Kaszczyszyn




data i podpis

upr. nr KUP/0072/PWOS/07 




06.2017 r.

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

OPIS  TECHNICZNY

 3. WSTĘP

 3.1. Odwołania (obowiązujące odnośne normy prawne, wymagania i wytyczne)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.Ust.nr.75/2002,ze zm.Dz.Ust.109/2004).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002 r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70) (załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. poz.70)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 i Dz. U. z 2007 r. 
nr 49 poz. 330)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. „W sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności” Dz. U. z dnia 28 stycznia 2000 r.) Dz.U. Nr.5 poz 53

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  „W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) Dz.U Nr 121 poz 1137

· PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

· PN-EN1717: października 2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

· PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

· PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

· PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.

· PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania.

· PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku.
Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia.

· PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

· PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

· PN-EN ISO 13789:2008  Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania

· PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

· PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

· PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

· PN-C-04607:1993  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.

· PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. 

· PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

· PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

· Inne akty prawne, normy i wytyczne związane z opracowaniem.

· Wytyczne branżowe w zakresie architektury, konstrukcji i technologii.

 3.2. Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na podstawie:

· Projektu architektonicznego obiektu

· Uzgodnień międzybranżowych

· Wytycznych technologicznych

· Katalogi i prospekty urządzeń 

· Inwentaryzacja obiektu

 4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji:

· sanitarnej, 

· grzewczej 

· wentylacji 

dla przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii

 5. Wymagania ogólne. 

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru...” Cobrti Instal Zeszyty nr: 5, 12, Polskimi Normami, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ilości, uwzględnienia wszelkich trudności montażowych, warunków lokalnych, utrudnionego dostępu, kwestii kolejności robót.

Podczas prac remontowych należy wykonać odkrywki istniejących instalacji. Zapis powyższy dotyczy w szczególności pionów instalacyjnych.

 Podane poniżej urządzenia określonych firm oraz rozwiązania materiałowe określono jako STANDARD. Możliwe jest zastosowanie innych, równorzędnych urządzeń i materiałów o nie gorszych parametrach (Dz. U. 177. Prawo zamówień publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004), wraz z późniejszymi zmianami, po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

 6. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ , ZIMNEJ I KANALIZACJI

Woda zimna zasila węzły sanitarne oraz pomieszczenie kuchni. W pomieszczeniach istnieją piony, które są wymienione i należy je adaptować do potrzeb przebudowy. Projektuje się nowe przybory sanitarne oraz armaturę. Przed rozpoczęciem prac należy zdemontować wszystkie stare elementy za wyjątkiem pionów

W pomieszczeniach istnieje też kanalizacja sanitarna. Należy wykonać nowe podejścia odpływowe i podłączyć przybory sanitarne. Odcinkami przebudować piony kanalizacyjne tak aby przyłączyć nowe przybory

 6.1. Wytyczne wykonawcze i materiały montażowe

Instalacje wykonać należy z rur wielowarstwowych np. systemu Wavin Bor Plus PN16  zgrzewanych lub innych równorzędnych. Do łączenia stosować kształtki systemowe zgrzewane. Połączenia rur z armaturą lub punktami poboru  wykonać za pomocą kształtek systemowych j.w. wyposażonych w gwint, uszczelniać taśmą teflonową. Rury oraz kształtki winny być zgodne z normą PN-EN ISO 21003-5:2008 „Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnątrz budynków część 1,2,3 i 5”, co winien potwierdzić producent deklaracją zgodności.

Celem zapewnienia kompensacji wydłużeń termicznych należy przewidzieć punkty stałe w rozstawie co 10m. Przez punkt stały rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma kształtkami lub bardzo  dobrze skręcony ( w sposób uniemożliwiający osiowe ruchy rury) uchwyt stalowy z wkładką gumową. Pomiędzy punktami stałymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie: 

	Średnica [mm]
	Odstęp[m]

	16x2,2
	1,2

	20x2,8
	1,2

	25x3,5
	1,3

	32x4,4
	1,5


Dla pionów kompensacje realizować przez montaż punktu stałego pod trójnikiem ,stanowiącym odgałęzienie zasilające daną kondygnacje (max rozstaw 3 – 5 m).

Rury należy mocować uchwytami (podporami przesuwnymi)  do ścian i stropów z zachowaniem normatywnych odstępów, zgodnych z powyższą tabelą. Rury prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody z instalacji  (stosować zawory odcinające z kurkiem spustowym) oraz jej odpowietrzenie.
Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone pod stropem należy izolować otuliną np. "Thermaflex". Gr 10mm

Przewody prowadzić ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.

Podczas montażu stosować się do zaleceń i wytycznych zawartych w poradniku dla danego systemu.

Armaturę czerpalną podłączyć poprzez elastyczne wężyki z oplotem. Przed punktami czerpalnymi stosować zawory odcinające.

Instalację wody ciepłej, cyrkulacyjnej i zimnej należy, po wykonaniu, dokładnie przepłukać i przeprowadzić dezynfekcję. Przed zakryciem przewodów należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Próbę prowadzić na ciśnienie równe 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze w instalacji zgodnie z PN
Przewody kanalizacji wewnętrznej prowadzone będą, w ścianach oraz w warstwach posadzkowych. 

Przewody odpływowe (poziomy) prowadzić z zachowaniem spadków. Przy prowadzeniu przewodów kanalizacyjnych poziomych należy mocować je za pomocą obejm lub uchwytów do konstrukcji budowlanej w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń. Maksymalny rozstaw uchwytów – 1m (pod każdym kielichem). Należy stosować uchwyty, których konstrukcja zapewni odizolowanie przewodów od przegród budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą stosować przekładki elastyczne.

Podejścia odpływowe, łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem prowadzić ze spadkiem min.2-2,5%. Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi, należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować nieprzedostawanie się zapachów do pomieszczeń. 

Piony prowadzone przez pomieszczenia obudować płytą karton-gips.

Materiały do wykonania instalacji PCV np. systemu Wavin na połączenia kielichowe. 

 6.2. Próby i odbiór

Sprawdzenie instalacji wody zimnej i ciepłej

Warunkiem przystąpienia do badań jest sprawdzenie zgodności instalacji z projektem, z uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentach. Sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają certyfikaty oraz świadectwa jakości o raz czy wykonawca posiada instrukcje dla wyrobów stosowanych w danej instalacji. Odbiory powinny być przeprowadzone przed przykryciem instalacji.

Przed rozpoczęciem próby szczelności instalacji wodnej należy odłączyć elementy i armaturę które mogą zakłócić pracę lub ulec uszkodzeniu. Przygotowaną instalację napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1°C. Ciśnienie próbne wynosi 1,5ciśnienia roboczego. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 120min spadek ciśnienia będzie mniejszy niż 0,02MPa.

Po zakończeniu budowy i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Przewód wody pitnej można uznać za czysty jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności a także sprawdzić stan zgodności z istniejącą dokumentacją techniczną.

Należy skontrolować:

użycie właściwych materiałów i elementów instalacji

prawidłowość wykonania podłączeń

jakość zastosowanych materiałów uszczelniających

wielkość spadków przewodów

prawidłowość wykonania podpór przewodów

prawidłowość montażu kompensacji

prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych

jakość wykonania izolacji cieplnej

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną

Dla kanalizacji sanitarnej badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których przeprowadzona jest instalacja kanalizacji. 

Zakres sprawdzeń (prób):

podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody

kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) należy sprawdzić na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i badań szczelności. Oraz należy skontrolować:

Użycie właściwych materiałów

Prawidłowość wykonania podłączeń

Prawidłowość wykonania mocowań

Wielkość spadków przewodów

Prawidłowość zainstalowania przewodów sanitarnych

Należy także sprawdzić zgodność wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz zapisami z dziennika budowy.

 7. INSTALACJA GRZEWCZA

Celem ogrzania kondygnacji projektuje się instalację centralnego ogrzewana grzejnikową. W pomieszczeniach istnieją grzejniki, które należy zdemontować. Wykorzystać należy istniejące piony za wyjątkiem tych, które wykonane są ze stali ocynkowanej. Podczas wizji lokalnej stwierdzono istnieje takiego pionu w obszarze sanitariatów. Podczas odkrywek należy stwierdzić czy nie ma więcej takich pionów. Zabrania się stosowania stali ocynkowanej do instalacji centralnego ogrzewania i innych wód o temperaturze >30C.

Projektuje się wymianę grzejników. Grzejniki np. model G500 Krakowska Fabryka Armatury lub podobne
Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór odcinający oraz zawór termostatyczny wyposażony w głowicę termostatyczną.

Całość robót montażowych musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.6 – instalacje C.O.

 7.1. Wytyczne wykonawcze i materiały montażowe

Instalacje grzejnikową wykonać należy z rur wielowarstwowych np. systemu Wavin Bor Plus PN16  zgrzewanych lub innych równorzędnych. Do łączenia stosować kształtki systemowe zgrzewane. Połączenia rur z armaturą lub punktami poboru  wykonać za pomocą kształtek systemowych j.w. wyposażonych w gwint, uszczelniać taśmą teflonową. Rury oraz kształtki winny być zgodne z normą PN-EN ISO 21003-5:2008 „Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnątrz budynków część 1,2,3 i 5”, co winien potwierdzić producent deklaracją zgodności.

Należy stosować na gałązkach podpory przesuwne w rozstawie: 

	Średnica [mm]
	Odstęp[m]

	20x3,4
	1,2


Dla pionów kompensacje realizować przez montaż punktu stałego pod trójnikiem ,stanowiącym odgałęzienie zasilające daną kondygnacje (max rozstaw 3 – 5 m).

Rury należy mocować uchwytami (podporami przesuwnymi)  do ścian i stropów z zachowaniem normatywnych odstępów, zgodnych z powyższą tabelą. Rury prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody z oraz jej odpowietrzenie.
7.1 PRÓBY I ODBIÓR

Warunkiem przystąpienia do badań jest sprawdzenie zgodności instalacji z projektem, z uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentach. Sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają certyfikaty oraz świadectwa jakości o raz czy wykonawca posiada instrukcje dla wyrobów stosowanych w danej instalacji. Odbiory powinny być przeprowadzone przed przykryciem instalacji.

Po zakończeniu budowy i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Instalacje płukać wodą o ciśnieniu minimum 1,5 ciśnienia roboczego tak długo, aż wypływająca woda będzie czysta.

Przed rozpoczęciem próby szczelności należy odłączyć elementy i armaturę które mogą zakłócić pracę lub ulec uszkodzeniu. Wykonać próbę szczelności na zimno. Przygotowaną instalację napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1°C. Ciśnienie próbne -9 bar. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 3 godzin nie odnotowano spadku ciśnienia.

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności a także sprawdzić stan zgodności z istniejącą dokumentacją techniczną.

Należy skontrolować:

· użycie właściwych materiałów i elementów instalacji

· prawidłowość wykonania podłączeń

· jakość zastosowanych materiałów uszczelniających

· wielkość spadków przewodów

· prawidłowość wykonania podpór przewodów

· prawidłowość montażu kompensacji

· prawidłowość zainstalowania armatury

· jakość wykonania izolacji cieplnej

· zgodność wykonania z dokumentacją techniczną

· oznakowania instalacji

Podane wartości nastaw na zaworach regulacyjnych są wielkościami wstępnymi. Należy dokonać regulacji układu a rzeczywiste nastawy nanieść na dokumentację powykonawczą

Wykonać badania odbiorcze poprawności działania określone w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal 05.2003. Wyniki przedstawić w formie protokołu

 8. WENTYLACJA

Projektuje się wentylację wyciągowąna ze względów higieniczno-sanitarnych. 

Projektowana ilość powietrza:

Dla pomieszczeń o zadanej ilości wymian Vkubatura x Nwymian = X m3/h

Pralnia – 4 n/h

WC-50m3/h

Pisuar – 30m3/h

Wyrzuty z pomieszczeń sanitarnych realizowane będą poprzez wentylatory wyciągowe w wersji cichej, włączone do pionów murowanych z wyrzutem na dach.

System kanałów powietrznych wyciągał będzie z projektowanych obszarów. Wyciągi realizowane będą poprzez anemostaty kołowe. Za pomocą anemostatów doregulować strumienie powietrza. 

Kanały zabudować płytą k-g, do wentylatorów wykonać rewizje. 

 8.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacyjnych

Kanały okrągłe typu spiro. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności „A” wg PN-B-76001

Kanały podwieszać do stropów przy pomocy podwieszeń w/g BN-67/8865-26 lub mocować do ścian przy pomocy podpór w/g BN-67/8865-25.

Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i wgnieceń, Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu.

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż o 2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających.

Połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek blacharski. Przy grubości większej niż 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

Wyrzutnie wentylacyjne umieścić zgodnie z Warunkami Technicznym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z późniejszymi zmianami. 

Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosować się do „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, (Zeszyt Nr 5). 

Zgodnie z ww. zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń, sztywność ścianek przewodów, czystość przewodów i elementów zakańczających

 8.2. PRÓBY I ODBIÓR

Warunkiem przystąpienia do badań jest sprawdzenie zgodności instalacji z projektem, z uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentach. Sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają certyfikaty oraz świadectwa jakości o raz czy wykonawca posiada instrukcje dla wyrobów stosowanych w danej instalacji. Odbiory powinny być przeprowadzone przed przykryciem instalacji.

Należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i wykonać pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewności że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Po wykonaniu pomiarów sporządzić protokół.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności a także sprawdzić stan zgodności z istniejącą dokumentacją techniczną.

Należy skontrolować:

· użycie właściwych materiałów i elementów instalacji

· prawidłowość wykonania podłączeń

· jakość zastosowanych materiałów uszczelniających

· prawidłowość wykonania podpór przewodów

· zgodność wykonania z dokumentacją techniczną

· oznakowania instalacji

Podane wartości nastaw na zaworach regulacyjnych są wielkościami wstępnymi. Należy dokonać regulacji układu a rzeczywiste nastawy nanieść na dokumentację powykonawczą

Wykonać badania odbiorcze poprawności działania określone w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal. Wyniki przedstawić w formie protokołu

 9. ZESTWIENIE MATERIAŁÓW

	Lp
	Rodzaj 
	wielkość
	ilość

	Instalacja wod-kan

	1
	zlew 2 komorowy na nogach
	 
	1

	2
	zlew 1 komorowy porzadkowy na nogach niski
	~700x500
	1

	2
	zlew 1 komorowy do zabudowy w blacie kuchennym
	 
	1

	3
	muszla ustpowa+ spłuczka+ stelaż+ przycisk
	 
	4

	6
	brodzik prysznicowy stalowy niski z wpustem i syfonem
	900x900
	4

	8
	umywalka pojedyncza z syfonem
	szer~900
	2

	9
	umywalka podwójna z syfonem
	szer~1250
	1

	10
	pisuar z syfonem
	 
	1

	11
	bateria prysznicowa z drązkiem prysznicowym
	 
	4

	12
	bateria umywalkowa mieszaczowa
	 
	4

	13
	bateria zlewowa
	 
	3

	14
	bateria do pisuaru
	 
	1

	15
	wpust podłogowy
	100x100
	3

	16
	zawór odcinający
	DN15
	13

	17
	zawór odcinający
	DN20
	2

	18
	zawór odcinający
	DN25
	2

	19
	zawór ze złaczką do węża
	DN15
	1

	20
	Rura np BOR Plus  PN16
	16x2,2
	14

	21
	Rura np BOR Plus  PN16
	20x2,8
	14

	22
	Rura np BOR Plus  PN16
	25x3,5
	9

	23
	Rura np BOR Plus  PN16
	32x4,4
	6

	24
	Izolacja na rurę gr. 10mm
	16x2,2
	14

	25
	Izolacja na rurę gr. 10mm
	20x2,8
	14

	26
	Izolacja na rurę gr. 10mm
	25x3,5
	9

	27
	Izolacja na rurę gr. 10mm
	32x4,4
	6

	28
	rura kanalizacyjna
	DN50
	15

	29
	rura kanalizacyjna
	DN75
	20

	30
	rura kanalizacyjna
	DN110
	10

	
	
	
	

	Instalacja grzewcza

	1
	Grzejnik np G500 z zawiesiami
	16cz
	3

	2
	Grzejnik np G500 z zawiesiami
	14cz
	11

	3
	Grzejnik np G500 z zawiesiami
	12cz
	2

	4
	Grzejnik np G500 z zawiesiami
	10cz
	1

	5
	Grzejnik np G500 z zawiesiami
	9cz
	2

	6
	Grzejnik np G500 z zawiesiami
	8cz
	6

	7
	zawór termostatyczny prosty
	DN15
	25

	8
	zawór odcinający grzejnikowy
	DN15
	25

	9
	rura BOR Plus  PN20
	20x3,4
	135

	Instalacja wentylacji

	1
	wentylator  np Venture Industries
	TD-350/125 Silent
	2

	2
	wentylator  np Venture Industries
	TD-500/150 Silent
	1

	3
	wentylator  np Venture Industries
	Silent 200
	1

	4
	rurociąg spiro z kształtkami
	DN125
	7

	5
	rurociąg spiro z kształtkami
	DN150
	4,5

	6
	anemostat tależowy
	DN125
	8

	7
	przewód elastyczny flex
	DN125
	4


 10. UPRAWNIENIA

 11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami)
	Inwestycja:     
	Projekt budowlano-wykonawczy - przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu

Etap - II piętro III

	Inwestor:
	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie następujących instalacji

· instalacji wentylacji

· wody zimnej i ciepłej

· instalacji grzewczej

Zakres robót obejmuje :

· Demontaż grzejników

· Demontaż rur

· Montaż kanałów wentylacyjnych

· Montaż anemostatów

· Montaż rur grzewczych 

· Montaż rur wodnych i kanalizacyjnych

· Montaż przyborów sanitarnych

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,

Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego mogą wystąpić następujące

zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników:

· upadki przy pracach na wysokości

· upadki przy przenoszeniu materiałów

· urazy spowodowane nieuważnym użyciem sprzętu

· porażenie prądem

· oparzenia podczas spawania i zgrzewania

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r . w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003)

Przed przystąpieniem do realizacji robót, kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom wskazać zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji prac.

Należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP, mogących wystąpić zagrożeniach, sposobie ich przeciwdziałania i postępowaniu w przypadku ich wystąpienia. Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.

Przepisy BHP w zakresie montażu instalacji dotyczą właściwej organizacji stanowisk pracy, posługiwania się narzędziami technicznie sprawnymi oraz właściwego transportu materiałów i urządzeń.

Należy zaplanować drogę przemieszczania materiałów o większych gabarytach oraz, jeżeli potrzeba oznaczyć ją i ustanowić kierującego ruchem.

Stanowisko pracy powinno być uporządkowane i dobrze oświetlone. Stanowiska pracy na wysokości (pomosty, drabiny) powinny być wykonane prawidłowo i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robót.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną.

Wykonawca na wyposażeniu powinien posiadać podręczny sprzęt p.poż. oraz dysponować numerem telefonu do najbliższej jednostki Straży Pożarnej.

Całość robót należy wykonywać stosując się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.47/2003 ).

W czasie wykonywania prac powinien być pełniony nadzór czuwający nad przestrzeganiem warunków BHP i prawidłowym prowadzeniem prac.

Strona 29

