                                          SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA









2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, DOSTAWĄ, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT 

        5.1.INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

        6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

        7.  PRZEPISY ZWIĄZANE

    1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie instalacji elektrycznej w przebudowa i rozbudowa budynku szkoły ZS Nr 2 Im. Emilii Plater w Piasecznie przy ul. Al. Brzóz 26 

.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pt.1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót remontowych związanych z wykonaniem nowych instalacji pomieszczeniach objętych zakresem opracowania.

Są to roboty elektryczne, układanie przewodów elektrycznych i teletechnicznych, modernizacja / rozbudowa tablicy głównej oraz tablic piętrowych, montaż nowej tablicy piętrowej TE, tablicy odbiorów pożarowych (hydrofor i klapa oddymiania klatki schodowej) oraz tablic technologii TK, T-kot i TW,  montaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu, przeniesienie istniejących instalacji służący do prawidłowego funkcjonowania szkoły ( centrala telefoniczna, instalacja alarmowa i instalacja dzwonkowa)  wymiana uziomu fundamentowego budynku oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej.
1.4. Podstawy techniczne opracowania

Podstawę techniczną niniejszego opracowania stanowi dokumentacja techniczna:

 - projekt instalacji elektrycznych pomieszczeń objętych zakresem opracowania dla przebudowa i rozbudowa budynku szkoły ZS Nr 2 Im. Emilii Plater w Piasecznie przy ul. Al. Brzóz 26
1.5.Wymagania ogólne dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami zarządzającego realizacja przedmiotu umowy.

Decyzje zarządzającego realizacja przedmiotu umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz aktualnie obowiązujących normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Organizacja robót budowlanych – obowiązki Kierownika Budowy
- Przyjęcie projektu budowlanego (oraz projektów wykonawczych) do realizacji i sprawdzenie jego kompletności oraz w przypadku braków zwrócenie się do projektanta o ich uzupełnienie

- Protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy

- Prowadzenie dokumentacji budowy

- Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoż.

- Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenie możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu

- Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy

- Zgłaszanie inwestorowi wykonanych robót do sprawdzenia i odbioru

Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi polisę ubezpieczająca go przed roszczeniami związanymi z uszkodzeniami ciała oraz szkodami majątkowymi osób trzecich powstałych w trakcie realizacji prac. 

Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Podczas realizacji robót wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów dot. Ochrony środowiska na terenie i wokół niego oraz będzie unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 203 o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 80 poz.718) została sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Stanowi on załącznik do projektu budowlanego. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Ma on obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budynku. Materiały łatwopalne będą przechowywane  zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od składowisk i w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót oraz przez personel wykonawczy.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Obowiązkiem Inwestora jest zapewnienie wykonawcy zaplecza budowy, 

w skład którego wejdą pomieszczenia socjalne z WC oraz zamknięte pomieszczenie magazynowe. W przypadku braku możliwości wskazania pomieszczeń w budynku, Inwestor wyznaczy wykonawcy miejsce ustawienia tymczasowego zaplecza budowy na zewnątrz budynku. Wymagania dotyczące potrzeb wykonawcy w zakresie zaplecza budowy oraz warunków odpłatności

i dostępu zostaną ustalone pomiędzy przedstawicielami wykonawcy i inwestora do czasu protokolarnego przekazania budowy.

Warunki organizacji ruchu

Roboty wykonywane w ramach remontu są robotami wykonywanymi na terenie wewnętrznym  i nie ma wymogu wykonywania projektu organizacji ruchu.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania tych materiałów, atestach, wynikach badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów i wyrobów  otrzymanych z danego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają wymagania. W przypadku realizacji robót z funduszów 

Unii Europejskiej wymagane jest świadectw, że użyte materiały pochodzą z krajów należących do UE.

2.2. Kontrola materiałów i atesty

Zarządzający realizacją może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowiązek zapewnić  dostęp do materiałów pomoc przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność użytych materiałów z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych nie zostaną one dopuszczone do wbudowania. Materiały takie winny być usunięte przez wykonawcę, a wykonane roboty z takich materiałów  podlegają rozbiórce.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni , aby składowane materiały do czasu ich użycia były zabezpieczone przez zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowają swoją jakość do chwili wbudowania. Materiały te mają być w każdej chwili dostępne do przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacja przedmiotu umowy aż do chwili wbudowania. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestycyjnego. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją przedmiotu umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca będzie konserwować i naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami zarządzającego w terminach przewidzianych umowa. Środki transportu powinny być kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Materiały przewożone na środkach transportu winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu. Skrzynia ładunkowa winna  być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych oraz ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie wyrobu.  Środki transportu nie spełniające tych warunków będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.

5.  1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nazwy i kody robót elektrycznych
          - 45310000-3
            Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

     - 45310000-1
  Roboty w zakresie przewodów instalacji

      elektrycznych

     - 45315100-9
 Instalacyjne roboty elektryczne

     - 45310000-2            Roboty w zakresie opraw elektrycznych

     - 45312311-0            Instalowanie oświetlenia

     - 45317000-2            Inne instalacja elektryczne 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia.

Dane wyjściowe.

Napięcie zasilania                               230/400V

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączanie w układzie sieciowym TN-S z zastosowaniem wyłączników różnicowo-prądowych i wyłączników nadprądowych. 

Tablice rozdzielcze, zasilanie obiektu.
Modernizowana oraz rozbudowywana tablica główna obiektu TG posiada istniejące zasilanie linią kablową z ZK. Sposób podłączenia zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Sprzed wyłącznika głównego prądu należy zasilić hydrofor pożarowy. Wszystkie obwody gniazd wtykowych ,oświetleniowych , siłowych zasilić z odpowiednich  tablic piętrowych.

W celu prawidłowego przeprowadzenia ww. robót ponadto należy:

    -    sprawdzić i wykonać pomiary obwodów elektrycznych niskiego napięcia 

     3 fazowych i 1 fazowych
-    zainstalować wyłączniki instalacyjne  ,

· podłączyć przewody pod zaciski i bolce,

· wykonać próby zadziałania wyłączników ,

· sprawdzić i wykonać pomiary obwodów elektrycznych

· odbiór robót.

Pomiar energii.
Układ zasilania i pomiaru energii elektrycznej pozostaje bez zmian. 

Instalacja ochrony od porażeń

Przewody ochronne należy doprowadzić do  urządzenia elektrycznych.

Instalacje odbiorcze wykonać w układzie TN-S. , realizowane przy zastosowaniu wyłączników nadmiarowych i wyłączników różnicowo-prądowych. Metalowe kanały wentylacji mechanicznej i instalacji sanitarnej w budynku należy połączyć z szyną wyrównawczą do której należy podłączyć przewód ochronny PE.

W pomieszczeniach o szczególnym zagrożeniu porażeniowym – łazienki  wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe , łącząc części metalowe z przewodem ochronnym.  

Instalacje oświetleniowe 

Oświetlenie w pomieszczeniach objętych zakresem wykonać oprawami oświetleniowymi (oprawy oświetlenia podstawowego) o parametrach nie gorszych niż podano w projekcie i spełniających poniższe kryteria:

- oprawy muszą być produkowane seryjnie , ich karty katalogowe bez żadnych modyfikacji mają się znajdować na stronie internetowej producenta, dostępne mają też być na tej stronie pliki fotometryczne 

- wszystkie oprawy mają być jednoznacznie identyfikowane z kartą katalogowa za pomocą indywidualnych numerów zamówieniowych , widocznych na etykietach 

- barwa światła generowana przez oprawy ma być : 4000K dla pomieszczeń; oświetlenie zewnętrzne barwa 4000K do 4500K ; nie dopuszcza się barwy 5000K i więcej dla jakiejkolwiek oprawy 

- wszystkie oprawy mają mieć aktualną deklarację CE wystawioną przez producenta, oznaczenie CE musi być także na etykiecie oprawy 

- oprawy muszą posiadać ważny certyfikat ENEC

- jeśli wykonawca lub oferent zaproponuje inny typ opraw jak wskazany w dokumentacji, musi przedstawić obliczenia fotometryczne , które udokumentują spełnienie wymagań oświetleniowych wg normy PN-EN 12 464 przy zachowaniu takiego samego współczynnika zapasu i geometrii pomieszczeń, podpisane przez projektanta z uprawnieniami; sumaryczna moc w kW opraw zamiennych nie może być większa jak opraw użytych w projekcie 

- producent daje gwarancję 2 lat na oprawy 

- równoważność opraw powinna być oparta na parametrach technicznych mierzalnych i policzalnych oraz na walorach estetycznych i wizualnych pasujących do projektu wnętrz.

Wysokość montażu osprzętu potwierdzić na etapie realizacji inwestycji z Inwestorem. 
Oprawy Oświetlenia awaryjnego stosować z certyfikatem CNBOP, wyposażone w inwertery świecące po zaniku napięcia , czas podtrzymania zgodny z projektem. 

W obiekcje wykonać oświetlenie ewakuacyjne na końcach ciągów komunikacyjnych - oznakować wyjścia. Oznakowanie kierunków ewakuacji wykonać zgodnie z aktualnym planem ewakuacji dla budynku. Oświetlenie wykonać przewodami YDYżo 3x1,5 mm2 układanymi w rurkach np. RVKL p/t,  w przestrzeni sufitu podwieszanego w rurkach np. RVKL lub na korytach kablowych (główne ciągi) . 
Instalacja gniazd wtykowych oraz instalacje siłowe 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia wykonać zgodnie z zaleceniami Inwestora. Wszystkie gniazda montować jako pojedyncze lub w zestawach, wyposażone w bolec ochronny. W pomieszczeniach biurowych gniazda instalować na kanałach instalacyjnych, w puszkach instalowanych podtynkowo.  W pomieszczeniach gniazda porządkowe  instalować  na wysokości 0,20-0,30 m od podłogi podtynkowo. W pomieszczeniach technicznych gniazda  wykonać jako osprzęt podtynkowy w wykonaniu szczelnym na wysokości zgodnych z projektem od podłogi. Instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2 układanym w rurach np. RVKL p/t, w kanałach instalacyjnych PCV oraz w korytach (główne ciągi instalacyjne w przestrzeniach sufitów podwieszanych). Ostateczny sposób prowadzenia instalacji potwierdzić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Instalacje siłowe zasilić z odpowiednich tablic piętrowych. Dla odbiorników siłowych wykonać instalację 5- przewodową o przekrojach dostosowanych do mocy urządzeń.

       Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej.

 Przedmiotem specyfikacji są instalacje :
- elektryczna wraz z osprzętem,
       Specyfikacja jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót j.w.

      Określenia podstawowe.

Określenia podane w specyfikacji zgodne są z odpowiednimi normami oraz określeniami producentów materiałów.

      Ogólne wymagania dotyczące robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót – demontaż instalacji w obrębie pomieszczeń objętym wyburzeniom. Przeniesienia urządzeń do lokalizacji tymczasowych  i wykonanie zgodnie z projektem, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego  i autorskiego (ustawa Prawo Budowlane).

     Materiały.

     Wymagania wykonania (montaż, próby) i odbioru robót. 

Instalacje powinny zapewnić spełnienie wymagań w zakresie:

a.
bezpieczeństwa konstrukcji

b.
bezpieczeństwa pożarowego

c.
bezpieczeństwa użytkowania

d.
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz i ochrony środowiska

e.
oszczędności energii 

              c . instrukcje i zalecenia producentów 

     Wymagania dotyczące sprzętu stosowanego w robotach montażowych, środków transportu, składowania materiałów.

Nie stawiane są specjalne wymagania.

Transport i składowanie materiałów musi być zgodne z zaleceniami producentów.

Sprzęt i narzędzia stosowane w robotach montażowych nie mogą powodować uszkodzeń materiałów wbudowywanych

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

      - Jednostką obmiaru robót dla dostawy, montażu lub demontażu urządzeń

        jest 1sztuka lub 1m(metr)

      - Jednostką obmiaru robót dla wykonania podłoży betonowych jest 1m3 (metr 

        sześcienny)

      - Jednostką obmiaru robót wykończeniowych ścian i posadzek jest m2 

        (metr kwadratowy)

      - Jednostką obmiaru robót dla transportu materiałów jest 1t (tona) lub

       1m3(metr sześcienny)

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę musza być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Obmiary gotowych robót będą przeprowadzane z częstotliwością i terminach umożliwiających miesięczne płatności na rzecz zamawiającego. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym i ostatecznym odbiorem robót a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z maja  2004).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121/2003 poz. 1138)

 Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 148/2004 poz. 2041)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 195/2004 poz. 2011)

Niniejsze opracowanie oparto o niżej wymienione normy i przepisy:

PN-91/E-5009.01
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-92/E-5009.41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo, 

                                  Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-93/E-5009.51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                  Dobór i montaż wyposażenia dodatkowego.

PN-93/E-5009.61
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                  Sprawdzanie odbiorcze

PN-93/E-5009.704
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                  Instalacje placów budów i robót rozbiórkowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V Instalacje Elektryczne

Szczegółowy zakres robót oraz wyliczenia ilości określa przedmiar robót.

Koszty określa kosztorys inwestorski.

Przy wykonywaniu robót remontowych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

                                                                                             Opracował

                                                                                  mgr inż. Grzegorz Stodolski
9

