Opracowanie zawiera:

1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Zakres opracowania

1.4. Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne

1.5. Linia zasilająca nn 0,4kV i pomiar energii

1.6. Ochrona przepięciowa

1.7. Tablice bezpiecznikowe 
1.8. Instalacje elektryczne wewnętrzne

1.8.1. Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego

1.8.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego

1.8.3. Instalacja siły 
1.8.4. Instalacja siły – zasilanie tablic funkcyjnych
1.8.5. Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych

1.8.6. Instalacja odgromowa

1.8.7. Instalacje teletechniczne i teleinformatyczne

1.8.8. System przywołania

1.8.9. Instalacja dzwonkowa

1.8.10. System oddymiania klatki schodowej 

1.8.11. Instalacje tymczasowe na czas budowy

1.9. Wykonanie instalacji

1.10. Uwagi końcowe

2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

2.2. Dobór linii i zabezpieczeń

2.3. Dobór i rozmieszczenie opraw oświetleniowych

3. Zestawienie opraw oświetleniowych

4. Rysunki i załączniki

Załączniki:

Z1) Uprawnienia budowlane projektanta

Z2) Zaświadczenie o przynależności projektanta do PIIB

Rysunki:

E-01 Schemat ideowy zasilania budynków TG 

E-02 Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TP0 

E-03 Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TP1

E-04 Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TP2

E-05 Schemat ideowy tablicy komputerowej TK

E-06 Schemat ideowy tablicy wentylacji TW

E-07 Rzut sutereny – instalacje elektryczne - oświetlenie

E-08 Rzut sutereny – instalacje elektryczne – gniazda wtykowe

E-09 Rzut parteru – instalacje elektryczne - oświetlenie

E-10 Rzut parteru – instalacje elektryczne – gniazda wtykowe

E-11 Rzut I piętra – instalacje elektryczne - oświetlenie

E-12 Rzut I piętra – instalacje elektryczne – gniazda wtykowe

E-13 Rzut dach- instalacja odgromowa

E-14 Rzut fundamentów- uziom fundamentowy 

E-15 Schemat ideowy oddymiania

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły ZS Nr 2 Piaseczno Al. Brzóz 26 
1.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

· podkładów architektonicznych

· wytycznych technologicznych

· wytycznych Inwestora

· obowiązujących norm i przepisów

1.3. Zakres opracowania

Przewidziano wykonanie następujących instalacji:

· oświetlenia podstawowego i awaryjnego

· oświetlenia ewakuacyjnego

· gniazda 230V ogólnego przeznaczenia i zasilanie odbiorów technologicznych

· siły – 400V zasilanie odbiorów technologicznych i tablic funkcyjnych
· ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych

· odgromowej

· teletechnicznej i teleinformatycznej

· instalacja dzwonkowa

· system oddymiania klatki schodowej

Wszystkie odbiory budynku zasilane są z istniejącej tablicy bezpiecznikowej TG poprzez tablice piętrowe i funkcyjne. Dla części rozbudowywanej projektuje się tablicę TP0 z której zasilono odbiory ogólne, tablice technologii i tablice komputerowe. 
Z tablicy głównej TG istniejącego pola odpływowego (po tablicy T3) wyprowadzić nowa linię zasilającą w kierunku TP0.
Tablicę główną należy rozbudować o odpływ z przed pożarowego wyłącznika prądu o do zasilania hydroforu pożarowego pełniącego również funkcję zasilania w wodę bytową budynku i centralę oddymiania klatki schodowej.  

Zasilanie TG budynku oraz układ pomiarowy – istniejące – poza zakresem opracowania.
Istniejącą moc umowną dla budynku należy zweryfikować na etapie wykonawstwa (poza zakresem opracowania). 
Uwaga:

 Zasady wyłączenia dla budynku pozostają bez zmian.

1.4. Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne

Ogólne wskaźniki elektroenergetyczne dla tablicy głównej TG:

Napięcie zasilania                                                0,4 kV

Moc zainstalowana ogółem                                  Pi = 81,21 kW

Moc szczytowa (maksymalna)                             Ps = 39,99 kW

Wsp. Jednoczesności                                            kj = 0,49
Ze względu na instalację nowych urządzeń należy zwiększyć zapotrzebowanie mocy o 17,99kW.  

1.5. Linia zasilająca nn 0,4 kV i pomiar energii

Zasilanie tablicy głównej obiektu – istniejące – poza zakresem opracowania. Wszystkie odbiory budynku zasilane są z istniejącej tablicy bezpiecznikowej TG poprzez tablice piętrowe i funkcyjne. Dla części rozbudowywanej projektuje się tablicę TP0 dla odbiorów ogólnych parteru, tablic piętrowych TP1 i TP2, tablicy komputerowej TK, tablic wentylacji TW, tablicy kotłowni T-kot.
1.6. Ochrona przepięciowa

Ochrona przepięciowa wykonana jest zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. W projektowanych tablicach bezpiecznikowych zastosowano ograniczniki przepięć klasy  I+II (B+C) tylko w tablicy wentylacji. W tablicy głównej zabezpieczenie pozostaje bez zmian.
1.7. Tablice bezpiecznikowe
Tablica główna TG znajduje się na poziomie parteru na ścianie przy wejściu do budynku szkoły. Tablice rozdzielcze TP0, TP1, TP2, TK, TW i T-kot dla części rozbudowywanej należy wykonać jako natynkowe w obudowie metalowej np. XL3 400 prod. Legrand, w obudowie pełnej z drzwiami pełnymi zamykanymi na zamek. Tablicę TK instalować w wydzielonej i oznaczonej części.
W tablicach należy zainstalować następującą aparaturę: 

· wyłącznik tablicowe 
· wyłączniki różnicowoprądowe

· wyłączniki instalacyjne

· rozłączniki

· styczniki

· inną aparaturę stosownie do potrzeb

produkcji np. Legrand, Schrack, Moeller lub inną o analogicznych parametrach technicznych.

Na drzwiczkach tablic bezpiecznikowych należy trwale zamocować schemat ideowy instalacji. 

1.8. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Zaprojektowano następujące instalacje:

· oświetlenia podstawowego i awaryjnego

· oświetlenia ewakuacyjnego

· gniazd 230V ogólnych, wydzielonych gniazd komputerowych
· wypustów dla wind i elementów wentylacji

· ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych

· odgromową

· instalacji teletechnicznej
· instalacja dzwonkowa

· instalacja oddymiania klatki schodowej

Odbiory projektowanej części budynku szkoły zasilane będą z tablicy TG zgodnie ze schematami ideowymi rys. E-01.
1.8.1. Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenia ewakuacyjnego

Obwody oświetleniowe należy wyprowadzić z tablicy bezpiecznikowej TP0, TP1, i TP2 zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych . 
Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm² lub YDYżo 4x1,5mm2 układanymi podtynkowo. 
Typy opraw przedstawiono na rysunkach z oświetleniem. 
Wszystkie oprawy oświetleniowe ze świetlówkami należy oferować jako skompensowane, przygotowane do eksploatacji wraz ze źródłami światła, mocowaniami, zapłonnikami EVG, kondensatorami, kompletnym osprzętem itd. 

Instalację należy wykonać zgodnie z zamieszczonymi rzutami i schematami, stosując się do projektu architektury.

Stosować osprzęt dostosowany do miejsca instalowania.

Oprawy oświetlenia załączane miejscowymi łącznikami przy wejściach do pomieszczeń.

W ciągach komunikacyjnych stosować automaty bistabilne. Na zewnątrz przed wejściami oprawy załączane przez automaty zmierzchowe.   
1.8.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego

W oprawach oświetleniowych zamontowanych w pomieszczeniach komunikacji, zastosowano moduły awaryjne na min. 1 godzinę pracy po zaniku napięcia. 

Na drodze komunikacyjnej zaprojektowano oprawy ewakuacyjne pełniące rolę podświetlanych znaków kierunkowych. Oprawy ewakuacyjne posiadają moduły awaryjne na min. 1 godzinę pracy po zaniku napięcia. Wszystkie zastosowane oprawy muszą posiadać certyfikat CNBOP. 
1.8.3. Instalacja siły

Obwody siłowe należy wyprowadzić z tablic bezpiecznikowych TP0, TP2 i TW . Podział na obwody podano na schematach tablic. Instalację siły należy wykonać przewodami i kablami zgodnie z schematami. Instalację należy wykonać zgodnie z zamieszczonymi rzutami i schematami, stosując się do projektu architektury. 

Przewody prowadzić podtynkowo na ścianach i zejścia od głównych tras do gniazd.
Dokładny sposób prowadzenia przewodów od tablic do gniazd wtyczkowych podtynkowych uzgodnić na etapie wykonawstwa w porozumieniu z kierownikiem budowy  i Inwestorem.
1.8.4. Instalacja siły – zasilanie tablic funkcyjnych
Z tablicy piętrowej TP0 budynku należy zasilić tablic TP1, TP2, TW, Tkot i tablicę TK projektowanej dobudowywanej części budynku. Instalacje należy wykonać zgodnie ze schematami i rzutami, stosując się do projektu architektury.
Przewody zasilające tablicę TP0 prowadzić nad sufitami w toaletach. Z tablicy TP0 WLZ prowadzić w na drabinach kablowych z pełnymi przykrywami. Drabiny kablowe można obudować zabudową GK z otworami rewizyjnymi tak by umożliwić późniejszą rozbudowę.   

1.8.5. Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych

Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60634-4-41 oraz PN-IEC 60634-4-47.

Sieć zasilająca oraz instalacja odbiorcza pracuje w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji poza miejscem podziału przewodu PEN na PE i N. 

Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego należy doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru żółto – zielonego i muszą być połączone z szyną ochronną PE tablicy elektrycznej.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów oraz urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej jest stosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania nie wyższym niż 30 mA.

W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowej, zastosowano szybkie wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania zasilania jest realizowana przez:

· urządzenia ochronne przetężeniowe ( wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi 
i bezpieczniki z wkładkami topikowymi )

· urządzenia ochronne różnicowoprądowe

· sieć połączeń wyrównawczych

Ochrona dla tablic bezpiecznikowych – szybkie wyłączenie zasilania.

Instalację przewodów wyrównawczych należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.

W budynku przewodami wyrównawczymi należy połączyć: wypusty ciepłej i zimnej wody na rurach metalowych a także inne metalowe konstrukcje, na których może pojawić się niebezpieczne napięcie. Połączenia należy wykonać przewodami LYżo 6mm2 wyprowadzonymi z lokalnej szyny połączeń wyrównawczych LSW. Szynę LSW należy podłączyć do szyny ochronnej PE tablicy bezpiecznikowej TP0.

1.8.6. Instalacja odgromowa

Siatkę zwodów poziomych na dachu należy wykonać z drutu ocynkowanego DFeZn ( 8 mm2 układanego na typowych wspornikach mocowanych do podłoża. Obróbki blacharskie kominów wentylacyjnych należy połączyć z siatką zwodów poziomych. Wszystkie elementy budowlane i metalowe znajdujące się nad powierzchnią dachu należy wyposażyć w zwody i połączyć ze zwodami na dachu. Siatkę zwodów poziomych na projektowanej części dachu połączyć  z siatką instalacji odgromowej istniejącej części budynku. Urządzenia elektryczne kotłownia, centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze,  wentylatory układy sterownicze będą chronione przez maszty odgromowe o wysokości h=5,1m. Zastosowano metodę konta ochrony dla instalacji odgromowej kl. IV.       
Przewody odprowadzające wykonać z drutu ocynkowanego DFeZn ( 8mm2 prowadzonego w rurze ochronnej HDPE w warstwie elewacji. Połączenie przewodów odprowadzających z uziemiającymi wykonywać w skrzynkach probierczych instalowanych na elewacji w cokole. Połączenia te wykonać poprzez zaciski probiercze. 

Przewody uziemiające, od uziomu fundamentowego dobudowywanej części do złącza kontrolnego, wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 35x4. Połączenia w ziemi przewodu uziemiającego z uziomem wykonać jako trwałe przez spawanie i zabezpieczyć przed korozją.

Dla części rozbudowywanej projektuje się uziom fundamentowy z płaskownika FeZn 35x4. Projektowany uziom fundamentowy połączyć złączem kontrolnym z istniejącym uziomem budynku. 

Całość instalacji odgromowej wykonać zgodnie z normą PN-86/E/05003/01 
i PN-EN 62305-1:2008 „OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”

Sposób wykonania instalacji odgromowej ostatecznie uzgodnić na etapie wykonawstwa 
z Kierownikiem budowy w porozumieniu z Inwestorem. 

1.8.7. Instalacje teletechniczne  i teleinformatyczne

Instalacje teleinformatyczne w dobudowywanej części budynku szkoły będą częścią istniejącej instalacji budynku szkoły. 

Do gniazd teletechnicznych RJ45 należy doprowadzić przewody UTP KAT 5e lub wyższej z szafy teletechnicznej to jest punktu dystrybucji / teleinformatycznej zlokalizowanej w pom. serwerowni w budynku szkoły. Sposób prowadzenia przewodów z serwerowni do gniazd RJ45 nawiązać do stanu istniejącego a w nowej części w rurkach typu peschel  podtynkowo.
Główne trasy teleinformatyczne prowadzić w korytach instalacyjnych ukrywając je w zabudowach z G-K.  

 Zejścia od głównych tras kablowych do gniazd RJ45 prowadzić podtynkowo.
W pomieszczeniach sal dydaktycznych należy zainstalować podwójne gniazdo RJ45 z możliwością podłączenia sieci komputerowej / telefonu.
Lokalizacje gniazd pokazano na rzutach.
W salach dydaktycznych przewiduje się możliwość zastosowania projektorów multimedialnych. W tym celu w stropie wyprowadzić rurę z pilotem o średnicy 40mm tak by w późniejszym czasie można było wprowadzić do niej kabel HDMI z wtyczkami. Drugi koniec umieścić pod gniazdami RJ45 przy stanowisku nauczyciela.  

Kable sygnałowe – dostawa Inwestora w zależności od zakupionego sprzętu.

1.8.8. System przywołania


Dla bezpieczeństwa przewidziano system przywołania w toaletach dla osób niepełnosprawnych. Na etapie wykonawstwa trzeba potwierdzić u Inwestora kto w szkole będzie reagował na przywołanie. 

1.8.9. Instalacja dzwonkowa


W szkole istnieje system instalacji dzwonkowej.  Wszystkie korytarze w nowo projektowanym budynku wyposażyć w dzwonki lekcyjne. System sterowania pozostaje bez zmian. Docelowo sterownik dzwonkowy umieścić w serwerowni. Obwody i w istniejących częściach szkoły nie podlegającej przebudowie przedłużyć i podłączyć do sterownika.    

1.8.10. System oddymiania klatki schodowej 


Centrala sterowania oddymianiem RZN 4408-K (RZN 4408-K) służy do uruchomienia urządzeń elektrycznego systemu oddymiania firmy D+H na podstawie sygnału alarmowego z czujek dymu optycznych, z ręcznych przycisków oddymiania (tzw. przyciski). Centrala zasilana jest napięciem przemiennym 230VAC. Z centrali urządzenia zasilane są napięciem 24V DC. Dzięki wyposażeniu centrali w akumulatory, centrala jest niewrażliwa na brak napięcia zasilającego i może pracować przez 72 godziny po jego zaniku. Po tym czasie możliwe jest jednokrotne uruchomienie urządzeń (np. otwarcie klapy oddymiających).

Centrala posiada możliwość:

· zdalnego uruchomienia urządzeń systemu oddymiania sygnałem z centrali sygnalizacji pożaru, 

· wyzwalania ręcznego z przycisków alarmowych, 

· wyzwalania automatycznego z czujek dymowych konwencjonalnych 

(termicznych lub optycznych), 

· współpraca z ręcznym przyciskiem oddymiania RT-45, 

· przekazania informacji o alarmowym uruchomieniu centrali,

· przekazania informacji o uszkodzeniu i zaniku napięcia,

· przekazania informacji o otwarciu klapy,

· system monitorowania przewodów pod kątem wystąpienia zwarć 

i przerwania,

· ręcznego otwierania klap oddymiających do wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji (bez wywoływania stanu alarmowego, oddzielnie dla każdej grupy),

· automatycznego zamknięcia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru na sygnał z centrali automatyki pogodowej (nie ma wpływu na pracę alarmową).

Maksymalna liczba siłowników elektrycznych zasilanych z centrali zależy od typu siłownika (poboru prądu) oraz wielkości zastosowanej centrali – obciążalność wyjść prądowych w zależności od typu centrali wynosi od 2 A do 8 A. Maksymalna liczba czujek dymowych na 1 linii dozorowej wynosi: 14 szt (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H). Maksymalna liczba przycisków oddymiania na 1 linii dozorowej wynosi: 8 szt.

Szczegółowe informacje nt. centrali sterowania oddymianiem RZN 4408-K zawarte są w DTR dostarczanej wraz z centralą.

Zasilanie urządzeń Centrala oddymiania zasilana będzie napięciem 230VAC 50Hz z tablicy głównej z przed głównego wyłącznika prądu . Należy przewidzieć środki (np. poprzez założenie etykiet lub ograniczenie dostępu) zapobiegające nieupoważnionemu odłączeniu źródła zasilania.

Do zasilania rezerwowego centrali przewidziano zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów (72 godzinny system awaryjnego zasilania w przypadku zaniku napięcia w sieci).

Uwaga: Napowietrzanie klatki schodowej w czasie alarmu pożarowego poprzez otwarcie drzwi wejściowych parteru przez personel obsługujący szkołę. Dobór drzwi / okien napowietrzających – w projekcie architektury.
1.8.11. Instalacje tymczasowe na czas budowy

Zasilanie placu budowy wykonać z zabezpieczenia "T3" po demontażu zasilania budynku przeznaczonego do rozbiórki.  

Należy przenieść linię telefoniczne wraz z głowicą znajdującą się w sekretariacie na korytarz poziomu suterena. Na czas budowy obok głowicy telefonicznej zainstalować centrale telefoniczną i routery DSL przyłączając telefony pozostałe instalacje niskonapięciowe w części nie podlegające  przebudowie. Zasilanie urządzeń wykonać jako tymczasowe. 

Centralę alarmową z poziomu 2 przenieść na korytarz części poza obszar budowy. Podłączyć do niej obwody czujek alarmowych pozostającej szkoły. Prace powinien wykonać konserwator budynku zajmujący się konserwacją systemem.   
Przeniesione obwody i urządzenia na korytarzach zabezpieczyć przed dziećmi montując je w szafach.  

1.9. Wykonanie instalacji

Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami typu YDYżo 750V prowadzonymi:

· podtynkowo

Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót elektrycznych:

· wszystkie urządzenia elektryczne instalować zgodnie z planami instalacji i schematami

· należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli ( również w obrębie rozdzielnicy ). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego

· w żadnym miejscu instalacji przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być połączone

· wszystkie urządzenia i sprzęt, w których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego

· dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome

· puszki rozgałęźne dla obwodów montować podtynkowo, natynkowo w meblu lub na korytach kablowych  

· przepusty kablowe w oddzieleniach pożarowych muszą mieć odporność ogniową równą odporności tego oddzielenia.

Osprzęt elektryczny hermetyczny podtynkowy lub natynkowy stosownie do potrzeb.

Zastosowane materiały muszą posiadać atesty a uszczelnienia muszą być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.

1.10. Uwagi końcowe

Wykonawca musi dostarczyć potwierdzone protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oświadczenie, z których wynika, że instalacja odpowiada przepisom, PN i nadaje się do eksploatacji.

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy dokonać zgodnie z normą 
PN-IEC 60364-6-61.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy

Zestawienie mocy podano na schematach ideowych tablic elektrycznych.
2.2. Dobór linii i zabezpieczeń

Zabezpieczenia i przekroje przewodów dobrano zgodnie z normą PN – IEC 60364. 

Typy, przekroje przewodów i zabezpieczenia podano na schematach tablic rozdzielczych.

2.3. Dobór i rozmieszczenie opraw oświetleniowych

Ilość opraw dla poszczególnych pomieszczeń dobrano zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1.
3. Zestawienie opraw oświetleniowych

Lokalizacja proponowanych opraw została pokazana na rzucie oświetlenia. Przyjęte w projekcie typy opraw oraz ich oznaczenia podano na rzutach oświetlenia.

Ostateczny typ opraw uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Opracował:

mgr inż. Włodzimierz Frączek

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJĄCEGO TC "OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJĄCEGO" \f C \l "1" 
Warszawa, czerwiec 2016

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
 ( Dz.U.Nr 93, poz.888 oraz Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. 
Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz.881 ) oświadczamy, że wykonany projekt budowlany instalacji elektrycznych w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły ZS Nr 2 Piaseczno Al. Brzóz 26, został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i jest zgodna z celem, któremu mam służyć.

Projektant:

mgr inż. Włodzimierz Frączek

St-189//72

Sprawdzający:

mgr inż. Grzegorz Stodolski

St-222/79

KOPIE UPRAWNIEŃ TC "KOPIE UPRAWNIEŃ" \f C \l "1" 
[image: image1.emf]
[image: image2.png].
8
&
i

"
)
[
,

e
w

E

A

S —3 i Z =5 PLN
T
"t
s - c T S & - ws B, o~ e S

£ ¥ INZYMNIERGOW

I e £
— i § . e Lo o
i i i BLUDOWNICTWSAS

Zaswiadczenie -

o numerze weryfikacyjnyms:

MAZ-SXL-2ZW-Y5V *

Pan WLELODZIMIERZ FRACZEK o numerze ewidencyjnym NMAZ/IE/4396/01
adres zamieszkania IBERYJSKA 5 m 92, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby InzZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuigc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.






[image: image3.png]Tvarszawa, oma.. Ttk ded UL 197 2 r.

RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY

WYDZIAt ARCHITEXTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

Nr ewid. uprawn. St—189/72

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie .urt 18, art. 19, ush. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnfu 31 stycznia
ustel. Dal.

rozporzqdzenia- Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanisfyki i Architekiury z dnia

1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i §

10 wrzeénia 1962 roku w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje fech-

niczne w budowniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. WLODZIMIZRZ.. F R.A.C.Z.E XK. __ si Jdana R ST
magister inzynier elektrvyk :

urodzony dnia _

OTRZYMUIJE

w specjalnosci M_M._.“.;ms.talaﬁcii.,.i..urzqdzeﬁ..ale’f+rynmynvn
“uprawnienia budowlane do _sPorzadzanla projektdw wszelkiego rodzaju

instalacji i urzadzedl elektryecznych wehodzgeych do zakresu bu-

downictwa powszechnego,

MIROSEAWA STACHYRA
NOTARIUSZ
KANCELARIA NOTARIALNA
01-003 Warszawa, Al. Selidzmesci 90
tel 13 - .-

RERERTORIMNA...... S190 -~ _1ofrs 5

KANGELARIA NOTARIUSZA MIROSLAWY STACHYRA

O . ﬂf’...-@/&dl\m’!m EcER
: B L ~idriasigtego
&

® -’ et gy
cdzeg

Dorgan a. 2, z. 3958 n. 6000




[image: image4.wmf]
PAGE  
18

_1277539797.bin

