  [image: image1.jpg]












               Piaseczno,06.06.2016 r.

Dotyczy: 

przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 w ramach zadania: “Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu””
1) Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytania i odpowiedzi:
1.  W opisie technicznym pkt. 5.4 jest wzmianka o zastosowaniu pomostów technicznych pod centrale wentylacyjne. W załączonych projektach brakuje rysunków dla wykonania tych pomostów.

Czy zamawiający zamieści na stronie projekty dla pomostów technicznych pod centrale wentylacyjne?

Odpowiedź:

Pomosty techniczne pokazane są na rysunku konstrukcyjnym PBW-KO-10.

2.  W zestawieniu ślusarki aluminiowej drzwiowej – wewnętrznej rys. A24, w drzwiach od (d1a do d7) opisano ościeżnice jako stalowe.

Czy w drzwiach od (d1a do d7) zastosować ościeżnice aluminiowe?

Odpowiedź:

Dla drzwi D1a do D7 należy zastosować ościeżnice systemowe aluminiowe.

3.  W zestawieniu ślusarki okiennej rys. A25, okna SL4 i 06 są opisane jako oddymiające i z odpornością ogniową. W momencie otwarcia okna do oddymiania, okno przestaje być przeciwpożarowe.

Czy taki wariant jest uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż?
Odpowiedź:

Drzwi SL4 i okno 06 są elementami napowietrzającymi klatki schodowej (ETAP I) – omyłkowo w zestawieniu ślusarki opisano je jako oddymiające, powinno być napowietrzające.

Wymóg żeby wyroby były z odpornością ogniową jest podyktowany przyszłą rozbudową (ETAP II)

4.  Ze względu na znaczny zakres robót podlegających wycenie oraz z uwagi na niejasności w dokumentacji projektowej uniemożliwiającej rzetelne przygotowanie oferty w podanym terminie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 14.06.2016 r.

Odpowiedź:

Pytania te nie wnoszą istotnych zmian w postępowaniu przetargowym, więc termin składania ofert nie ulega zmianie.

5.  Czy zamawiający przedstawi parametry techniczne dla sufitów podwieszanych z uwzględnieniem rodzaju pomieszczeń (pomieszczenia biurowe, komunikacja, pomieszczenia o podwyższonej wilgotności)?
Odpowiedź:
Parametry techniczne sufitu - jednakowego dla wszystkich pomieszczeń znajduje się w opisie do projektu architektury pkt 15.2.I str. 47.

6.  Czy zamawiający przedstawi parametry techniczne dla wykładzin PCV?
Odpowiedź:
Parametry techniczne wykładzin PCV są opisane w opisie projektu architektury pkt 15.2.C str. 45 i 46.

7.  Czy zamawiający przedstawi parametry techniczne dla posadzek żywicznych?
Odpowiedź:
Parametry techniczne posadzki żywicznej:

- dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości

- materiał bezrozpuszczalnikowy

- wykończenie posypką kwarcową

- wytrzymałość na ściskanie ok. 45 MPa

- wytrzymałość na zginanie ok. 15 MPa

- przyczepność > 1,5 MPa

- twardość 76

- reakcja na ogień – trudno zapalne

Zaprojektowana posadzka jest posadzką systemową – należy użyć wszystkich elementów systemu – gruntowanie, zaprawa, warstwa szczepna, zaprawa wyrównawcza.

8.  Czy zamawiający przedstawi parametry techniczne dla papy termozgrzewalnej do pokrycia dachowego?
Odpowiedź:
Na dachu zaprojektowano pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej:

- papa asfaltowa zgrzewana podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej siatką szklaną, przeznaczona do mocowania mechanicznego, grubość 4,0 mm, giętkość w niskiej temperaturze -15°C, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek 1000/750 N/50 mm,

- papa asfaltowa zgrzewana wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej siatką szklaną, grubość 5,2 mm, giętkość w niskiej temperaturze -10°C, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek 1000/750 N/50 mm.

9.  Jakiej gęstości bloczki z betonu komórkowego należy uwzględnić w wycenie robót murarskich?
Odpowiedź:
Dla fragmentów konstrukcyjnych należy zastosować odmianę 600 bloczków betonu komórkowego.

10.  Jakiej klasy cegły pełne należy uwzględnić w wycenie robót murarskich?
Odpowiedź:
Cegły pełne klasa 15 MPa.

11.  W projekcie jest określona grubość warstwy docieplenia ścian zewnętrznych na 20,0 cm. W opisie technicznym określono zastosować do w/w docieplenia wełnę także gr. 20,0 cm. Ze względu na nierówności ścian zewnętrznych oraz warstwy kleju i tynku cienkowarstwowego, grubość warstwy docieplenia może osiągnąć nawet 22,0 cm. Zmiana grubości ocieplenia wpłynie na powiększenie kubatury obiektu, a to jest zmianą istotną w stosunku do projektu.

Czy zamawiający określi inną grubość wełny mineralnej do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych?
Odpowiedź:
Można zastosować wełnę mineralną BSO gr.  18,0 cm, λ max = 0,036 W/mK.

12.  Zestawień wyposażenia meblowego oraz rzutów aranżacji pomieszcze. Określenie wyposażenia meblowego – poz. 279, 278, 290, 296 czy opis ”aneks kuchenny + sprzęt AGD” bez podania wymiarów czy ich przykładowych rzutów.
Odpowiedź:
Rysunki aranżacyjne są zawarte w projekcie architektury – rys. 19 – 23.

13.  Rzutu śmietnika z wymiarami.
Odpowiedź:
Śmietnik zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu pozostaje, w przedmiarze poz. 272 do pominięcia.

14.  Wnosimy o zmianę terminu składania ofert z 08.06 na 14.06.2016 z uwagi na zadane pytania.
Odpowiedź:
Pytania te nie wnoszą istotnych zmian w postępowaniu przetargowym, więc termin składania ofert nie ulega zmianie.

15.  Zamieszczenie na stronie Zamawiającego schematu montażowego kotłowni i pompy ciepła – w spisie jest oznaczony jako C10.
Odpowiedź:
Schemat zostanie umieszczony na stronie Zamawiającego.

16.  Prosimy o zamieszczenie rozwiązania projektowanego ogrodzenia objętego przedmiotem zamówienia (przedmiar robót – część budowlana – poz. 253).
Odpowiedź:
Ogrodzenie ujęte w przedmiarze robót poz. 253 to systemowe ogrodzenie panelowe wykonane z drutu stalowego zgrzewanego na przecięciach, z dodatkowymi poziomymi przegięciami. Druty cynkowane i powlekane poliestrem lub PCV. Panele i kompatybilne słupy. Montaż za pomocą systemowych elementów.

Panele o wymiarach 250 cm x 173 cm, montowane na fundamencie betonowym.

- wymiary oczka: 200x 500 mm

- wymiary oczka na przegięciu: 100x 500 mm

- przegięcie wzmocnione 1 poziomym drutem

- druty poziome o przekroju 5,0 mm

- druty pionowe o przekroju 5,0 mm

- kolor antracyt metalizowany
17.  Prosimy o zamieszczenie rozwiązania projektowego bramy objętej przedmiotem zamówienia (przedmiar robót – część budowlana – poz. 261).
Odpowiedź:
Brama ujęta w przedmiarze robót poz.261 została zaprojektowana jako samonośna brama przesuwna ręczna zintegrowana z całością systemu ogrodzenia. Brama posiada system równoważenia, który zapewnia równe prowadzenie skrzydeł. Brama przesuwna (2 skrzydła po 5,0 m długości) o wysokości 170 cm. Konstrukcja spawana ramy o profilu pionowym 40 x 40 mm i poziomym 60 x 40 mm. Wymiar dolnej belki: 75 x 65 mm. Dwa zestawy rolek jezdnych i jedna rolka prowadząca (u góry skrzydła). Bramy przesuwne wyposażone są w łapacz skrzydła bramy. Przesuwna brama ręczne wyposażona jest w zamek hakowy.

Słup prowadzący bramy składa się z kątownika 100 x 75 mm, płyty stalowej i słupa 80 x 80 mm.

Wypełnienie bramy takie samo jak wypełnienie paneli ogrodzenia.
Materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor antracyt metalizowany.
18.  Prosimy o zamieszczenie rozwiązania projektowego żaluzji zewnętrznych objętych przedmiotem zamówienia (przedmiar robót – część budowlana – poz. 231).
Odpowiedź:
Żaluzje zewnętrzne ujęte w przedmiarze robót poz. 231 to żaluzje systemowe stałe pionowe z blachy aluminiowej 0,7 mm.

Żaluzja stała pionowa z paneli systemowych w poziomie, mocowanych zatrzaskowo na pionowych szynach montażowych. W zależności od zastosowanej trawerszyny panele nachylone są pod kątem 30 i 45 stopni. Układ paneli zachodzących na siebie w celu zakrycia przestrzeni znajdującej się za zabudową. Trawerszyny montowane na podkonstrukcji.

Panele - blacha aluminiowa gr. 0,7mm, pokryta powłoką poliestrową SP, kolor grafitowy RAL 7024, trawerszyny z blachy aluminiowej, podkonstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo. Montaż wg zaleceń wybranego producenta żaluzji.

Żaluzje są zlokalizowane we wnękach otworów w ścianie zewnętrznej, panele systemowe licują się z płaszczyzną ściany.
19.  Prosimy o zamieszczenie rozwiązania projektowego śmietnika objętego przedmiotem zamówienia (przedmiar robót – część budowlana – poz. 272).
Odpowiedź:
Śmietnik zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu pozostaje, w przedmiarze poz. 272 do pominięcia.
20.  Prosimy o zamieszczenie rozwiązania projektowego drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m objętej przedmiotem zamówienia (przedmiar robót – część budowlana – poz. 159).
Odpowiedź:
Drabiny wewnętrzne ujęte w przedmiarze robót poz.159 to drabiny ze stali czarnej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7024. Ze względu na wysokość do 3,0m, drabiny bez kosza antyspadowego, drabiny dostawiane. Profil pobocznicy 50x 30, stopień z ceownika 30x30, perforowany, antypoślizgowy. Szerokość całkowita 560mm, szerokość wewnętrzna 500 mm. Drabina musi posiadać deklarację zgodności.
21.  Prosimy o zamieszczenie rozwiązania projektowego klap dymowych objętych przedmiotem zamówienia (przedmiar robót – część budowlana – poz. 207).
Odpowiedź:
Klapa dymowa ujęta w przedmiarze robót poz. 207 jest opisana w opisie projektu architektury str. 54.

22.  Prosimy o podanie grubości płyty OSB przeznaczonej o deskowania dachu (przedmiar robót – część budowlana – poz. 211).
Odpowiedź:
Płyta OSB ujęta w przedmiarze robót poz. 211 to płyta OSB3 wodoodporna grubości 22 mm - 2 warstwy po 11 mm.
Część sanitarna:

23.  Prosimy o załączenie schematu hydraulicznego pompy ciepła objętej przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź:
Schemat zostanie umieszczony na stronie Zamawiającego.
24.  Prosimy o załączenie zestawienia kształtek i urządzeń instalacji wentylacji objętej przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada zestawienia kształtek i urządzeń wentylacji. Wszystkie kształtki i urządzenia są pokazane na rysunkach sanitarnych dot. wentylacji.
25.  Prosimy o załączenie zestawienia pomp objętych przedmiotem zamówienia wraz z wyszczególnieniem typu pompy.
Odpowiedź:
Zestawienie pomp znajduję się w zamieszczonym schemacie na stronie Zamawiającego.

26.  W udostępnionych plikach brakuje rysunku C-10 schematu kotłowni. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Schemat zostanie umieszczony na stronie Zamawiającego
27.  W projekcie instalacji elektrycznych na stronie 5 zamieszczono opis wymaganego urządzenia UPS. Niestety nie podano wymaganego czasu podtrzymania napięcia. Jest to parametr niezbędny do dokonania prawidłowej wyceny. Proszę o sprecyzowanie wszystkich wymaganych parametrów tego urządzenia.
Odpowiedź:
Urządzenie zasilające UPS: Czas podtrzymania 30 minut.

28.  Czy istnieje możliwość uzyskania kosztorysów nakładczych wersji ATH?
Odpowiedź:
Zamawiający nie udostępni kosztorysów nakładczych w formacie „ath”. Na stronie Zamawiającego znajduje się przedmiar w formacie „pdf”, w oparciu o który należy sporządzić ofertę.

Jednocześnie przypominam, że przedmiar ma charakter poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. Na jej podstawie należy określić zakres poszczególnych robót i dokonać wyceny.

29.  Na podstawie pkt SIWZ wnosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego przedmiarów w formacie „ath”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie udostępni przedmiaru w formacie „ath”.  Na stronie Zamawiającego znajduje się przedmiar w formacie „pdf”, w oparciu o który należy sporządzić ofertę.

Jednocześnie przypominam, że przedmiar ma charakter poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. Na jej podstawie należy określić zakres poszczególnych robót i dokonać wyceny.
Nowy schemat kotłowni można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego http://bip.piaseczno.pl/
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie





05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58


www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl








