	.
	SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 montażu instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu

	
	INSTALACJA ODWODNIENIA DACHU SOSW




  INSTALACJA PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU  

1. WSTĘP
2
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
2
1.2. Zakres stosowania ST
2
1.3. Zakres Robót objętych ST
2
1.4. Określenia podstawowe
2
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
2
2. MATERIAŁY
2
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
2
2.2. Deklaracja zgodności
2
2.3. Materiały potrzebne do wykonania instalacji
3
 Rury i kształtki wg PN-EN 1519-1:2002
3
3. SPRZĘT
3
4. TRANSPORT
3
5. WYKONANIE ROBÓT
3
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
3
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót
3
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5
7. OBMIAR ROBÓT
5
8. ODBIÓR ROBÓT
5
9. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE
5

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – Nadbudowy budynku G wraz z nadbudową cześci kondygnacji w budynku F z przeznaczeniem na ddziały internistyczne w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na montażu instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
Opracowanie swym zakresem obejmuje następujące grupy robót  

· Montaż wpustów dachowych

· Prefabrykacja odcinków instalacji

· Montaż systemowego podwieszenia

· Montaż rurociągów instalacji odwodnienia dachu
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu  i obejmują:
MONTAŻ WPUSTÓW DACHOWYCH


Wpusty należy zamontować na wykonywanym dachu zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym dokumentacją architektoniczną.
MONTAŻ PRZEWODÓW WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ODWODNIENIA DACHU


Rurociągi wewnętrzne wykonuje się z HDPE. Trasy montowanych przewodów wykonane powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STT 00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Według ST 00-00 poz. 2.1÷2.4 i 2.6 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, albo w przypadku ich braku z warunkami technicznymi wytwórcy oraz posiadać aprobatę techniczną.
2.2. Deklaracja zgodności
Do wszystkich materiałów powinny być dołączone deklaracje zgodności odnoszące się do stosownych norm lub aprobat technicznych.

2.3. Materiały potrzebne do wykonania instalacji
3. Rury i kształtki wg PN-EN 1519-1:2002
· Wpusty typ 7, DN50 wg PN-EN 1253-1/2:2005

· Wpusty typ 7+, DN90, AT-15-7944-2012 wydana przez ITB

· System mocowania: profil montażowy stalowy ocynkowany wg PN-EN 10219, uchwyty/łączniki stalowe ocynkowane wg PN-EN 10111, AT-15-7107-2012, wydana przez ITB
4. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Do zgrzewania rur, kształtek i złączek HDPE należy stosować urządzenia systemowe Producenta materiału lub przez niego dopuszczone. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
5. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Składowanie wpustów dachowych, akcesoriów do wpustów dachowych i elementów systemu podwieszeń powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych.
6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe warunki wykonania robót
Roboty mogą być wykonywane jedynie przez pracowników przeszkolonych w technologii systemu odwodnienia podciśnieniowego.
· Wpusty dachowe typ7
Prace przygotowawcze:

· wyznaczenie miejsc montażu wpustów

miejsca montażu wpustów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową,

· wykonanie otworów w dachu.
Montaż wpustów:

· montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu Producenta, dołączoną do produktu

· wpust dachowy należy umocować do konstrukcji dachu za pomocą elementów systemowych przewidzianych Dokumentacją Projektową

· poszczególne elementy wpustu muszą być połączone w sposób przewidziany konstrukcją wpustu („zatrzaśnięcie”- bitum, „skręcenie” – folia tworzywowa)

· w przypadku konieczności demontażu bitumicznego kołnierza przyłączeniowego, element mocujący kołnierza przyłączeniowego może być ponownie zamontowany w położeniu obróconym o kąt 90 st., kolejne zamontowanie elementu mocującego nie jest możliwe,

· dla dachów wymagających szczelnego połączenia z paroizolacją należy stosować wpusty dachowe o konstrukcji umożliwiającej takie połączenie

· przy bezpośrednim montażu do dachu z blachy trapezowej należy zawsze używać kołnierza mocującego,

· połączenie pokrycia dachowego z kołnierzem przyłączeniowym wpustu należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia wpustu; zaleca się stosować osłony dostarczane w komplecie z wpustem,

· tymczasowy element osłonowy należy montować zawsze w przypadku przerwy w robotach montażowych

· kratka osłonowa wpustu musi być zamontowana natychmiast po zakończeniu robót montażowych,

· dla dachów pokrytych płytkami cementowymi należy zabezpieczyć wpust przed możliwością powstania nacieków (należy zastosować wokół wpustu poduszkę żwirową o wymiarach 1,0 x 1,0 m),

· po zakończeniu stanu surowego można wykorzystać element podstawowy z elementem ochronnym jako odwodnienie prowizoryczne ( należy usunąć etykietę z elementu ochronnego),

· po ukończeniu montażu należy oczyścić powierzchnię dachu, zwracając szczególną uwagę, aby na dachu nie pozostały resztki materiałów opakowaniowych lub izolacyjnych,

· podczas czyszczenia powierzchni dachu po ukończeniu montażu należy sprawdzić wpusty dachowe, zwracając uwagę na ich kompletność; sito i kosz muszą być mocno przytwierdzone do wpustu dachowego.

· Rurociągi instalacji odwadniającej w systemie HDPE
Prace przygotowawcze:
roboty pomiarowe, wytyczenie tras rurociągów, wyznaczenie otworów przepustowych w elementach konstrukcyjnych, wyznaczenie miejsc montażu podwieszeń, 
Prefabrykacja odcinków instalacji:
zaleca się stosowanie w miarę możliwości prefabrykowania odcinków i węzłów instalacji, a następnie łączenie ich na miejscu wbudowania za pomocą złączek elektrozgrzewalnych.
Montaż rurociągów:
wykonanie połączeń zgrzewanych poszczególnych sprefabrykowanych odcinków instalacji, montaż systemu podwieszeń, wykonanie połączeń z wpustami dachowymi.
Wytyczne montażowe:
· Technologia montażu rurociągów powinna zapewnić utrzymanie przebiegu trasy, lokalizacji wpustów dachowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Jakiekolwiek zmiany muszą być zatwierdzone przez Projektanta.

· Połączenia rur należy wykonać jako zgrzewane: zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, przy użyciu oryginalnych urządzeń Producenta lub innych urządzeń przez niego dopuszczonych. Dla średnic od 40mm do 75mm możliwe jest zgrzewanie doczołowe ręczne. Powierzchnie zgrzewane powinny być czyste.

· Należy zachować zalecany przez Producenta czas nagrzewania, czas zgrzewania oraz wymagane siły nacisku przy łączeniu odcinków rur.

· Cięcie rur HDPE należy wykonać przy zachowaniu:

· kąta prostego,

· czystej powierzchni cięcia,

· zapasu na spoinę doczołową.

· Całość prac montażowych należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją Systemu odwodniania 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości wykonania robót budowy instalacji podciśnieniowego systemu odwodnienia dachów powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

· Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową należy wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów i porównania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi równorzędnymi dokumentami. Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone przez Inżyniera.

· Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:

porównanie dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz porównanie bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

· Sprawdzenie wpustów dachowych polega na kontroli kompletności i prawidłowego umocowania poszczególnych elementów. Elementy wpustu nie mogą być uszkodzone.

· Sprawdzenie wykonania połączeń zgrzewanych doczołowo polega na przeprowadzeniu oględzin wzrokowo. Kontroli podlega wielkość i kształt wypływki oraz osiowość połączenia.

· Sprawdzenie wykonania połączeń złączkami elektrooporowymi polega na sprawdzeniu czujnika złączki i kontroli osiowości połączenia.

· Sprawdzenie szczelności rurociągu polega na napełnieniu instalacji wodą do wysokości wpustów. Rurociągi oraz poszczególne jego elementy poddane ciśnieniu próbnemu nie powinny wykazywać nieszczelności.

· Sprawdzenie drożności rurociągu.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne”.
9. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE
· PN-EN 1519-1:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.”
· PN-EN 1253-1/-2: 2005 „Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1: Wymagania, Część 2: Metody badań.”
· PN-EN 10219-2:2000 „Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne”.
· PN-EN 10111:2001 „Blachy i taśmy walcowane na gorąco w sposób ciągły, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy”.
· PN-EN 12056-3:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia”
	.
	SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 montażu instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu

	
	INSTALACJA ODWODNIENIA DACHU SOSW




