[image: image1.jpg]












        Piaseczno 12.03.2015 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie instalacji wentylacji pożarowej                             i elektrycznej w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła metodą podwyższania ciśnienia dla pionowej drogi ewakuacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku sali gimnastycznej przy ZSZ w Górze Kalwarii ul. Dominikańska 9a”
Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
Pytanie 1
W projekcie elektrycznym instalacji wentylacji pożarowej używa się stwierdzenia, że budynek będzie chroniony systemem sygnalizacji pożarowej jednak zaproponowana centrala RZN 4408K nie posiada dopuszczenia jako centrala SSP ale jako centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi, co nie jest równoważne.

Czy inwestor akceptuje takie rozwiązanie i nie będzie wnosił uwag w czasie realizacji zadania?
Odpowiedź
Centrala RZN4408K, posiada aprobatę i certyfikat, który dopuszcza uruchomienie jej z własnych czujek dymu (dokumenty w załączniku).

Pytanie 2
 Zgodnie z projektem elektrycznym pkt.4 „W przypadku wykrycia dymu następuje procedura uruchomienia systemu. Centrale wysyłają sygnał:….... -otwarcia przepustnic i okien na upuście nadmiaru powietrza z korytarza na kondygnacji, na której pojawił się pożar.”

W jaki sposób projektowane jest wykonanie powyższego algorytmu jeżeli czujki z obu kondygnacji  są podłączone do jednej linii dozorowej centrala RZN 4408K dodatkowo centrala posiada tylko jedną linię dozorową., więc nie ma możliwości ich rozdzielenia?
Odpowiedź
Dopuszczamy wykonanie jednej linii dozorowej dla czujek dymu i otwarcie przepustnic oraz okien na upuście nadmiaru powietrza z korytarzy na dwóch kondygnacjach jednocześnie.

Pytanie 3
W projekcie elektrycznym pkt. 6.2 mowa jest, że dla systemu wentylacji pożarowej wymagane jest dodatkowe zasilanie z generatora lub oddzielnej podstacji, jednak nie zostało ono uwzględnione w projekcie ani przedmiarze.

Czy w/w dodatkowe zasilania nie wchodzi w zakres przetargu?
Odpowiedź
System należy zasilać z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, z rozdzielni elektrycznej, zgodnie z projektem i schematem do projektu.
Pytanie 4
Ponieważ obiekt znajduje się na gwarancji, prosimy o przekazanie danych kontaktowych firmy, która wykonywała prace dekarskie. Aby uniknąć zagrożenia utratą przez Państwa gwarancji na dach, chcielibyśmy zwrócić się do tej firmy z prośbą o wycenę prac w obrębie dachu.
Odpowiedź
Generalny Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów.

Biuro projektowe, które sporządziło kompleksową dokumentację: Zespół Usług Projektowych „RAB”Andrzej Rzepecki, Bogumiła Rzepecka, ul. Niedźwiedzia 8D/16, 02-737 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie





05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14


tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58


www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl








