[image: image2.wmf]







  VIOLETTA PIĘKOŚ-KWIECIŃSKA
  

  PRACOWNIA PROJEKTOWA
04-228  Warszawa, ul. Tytoniowa 24/38, NIP:113-043-49-67 tel. 0 608 379 421
Budowa kontenerowej kotłowni gazowej na dachu

w budynku zespołu szkół

na działce nr 7/8
w Konstancinie-Jeziorna przy ul.Mirkowskiej 39
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Zamawiający /INWESTOR  

Powiat Piaseczyński-Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul.Chyliczkowska 14
Adres inwestycji:

Zespół Szkół im.Wł.St.Reymonta, 

Konstancin-Jeziorna ul.Mirkowska 39
	Projektant 
	Nr.uprawnień

	podpis:

	ARCHITEKTURA

mgr inż.arch.Violetta Piękoś-Kwiecińska 

KONSTRUKCJA

mgr inż.Adam Lubczyński

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Kamil Saczuk 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż.Grzegorz Stodolski
	356/92
911/60

MAZ/0209/PWOS/11

St-222/79
	


Warszawa, luty 2015
	PRACOWNIA PROJEKTOWA – VGR Violetta Piękoś-Kwiecińska

04-228 Warszawa,ul.Tytoniowa 24/38,tel.0 608 379 421

e-mail vgr-aa@wp.pl, NIP: 113-043-49-67


	Sprawdzający:
	Nr.uprawnień

	podpis:

	ARCHITEKTURA

mgr inż.arch.Jolanta Sołtan 

KONSTRUKCJA

mgr inż.arch.Violetta Piękoś-Kwiecińska
INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Piotr Uklejski 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż.Włodzimierz Frączek
	Wa-369/90
356/92
MAZ/0214/PWOS/11

St-189/72
	


0. DANE LICZBOWE

1. STRONA TYTUŁOWA


1  

2. SPIS  TREŚCI


2   

3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW


3  

4. KOPIE UPRAWNIEŃ,ZAŚWIADCZENIA Z IZB ZAWODOWYCH

4-7 

5.INFORMACJA  BIOZ

           8-11
5a.OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU..................
           11  
6.OPIS TECHNICZNY ..........................................................................                  12-27
   6.1. Dane ogólne

          6.1.1. Inwestor

          6.1.2. Jednostka projektowa

          6.1.3. Przedmiot opracowania

          6.1.4. Stan istniejący

          6.1.5. Materiały wyjściowe

   6.2. Opis rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych
   6.3. Opis rozwiązań w zakresie kotłowni

   6.4. Instalacje

          6.4.1. Instalacja gazowa

          6.4.2. Instalacja elektryczna

          6.4.3. Instalacja ogromowa

   6.5. Sieci

          6.5.1. Sieci cieplne

          6.5.2. Sieć wodociągowa
          6.5.3. Sieć elektryczna
7.OPIS KONSTRUKCJI WRAZ Z OBLICZENIAMI STATYCZNYMI, 

   ORAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA
.........  28- 34
8.ZAŁĄCZNIKI..............................................................................................      35-38
     - mapa do celów projektowych

     - warunki z gazowni

9.CZĘŚĆ RYSUNKOWA ..............................................................................      39-54
     rys.A-1- plan sieci zewnętrznych
1:500

     rys.A-2- rzut budowlany-parter
1:100

     rys.A-3- rzut budowlany-piętro
1:100

     rys.A-4- rzut dachu kontenera
1:100
     rys.A-5- przekrój
1:100

     rys.A-6- elewacje
1:100
     rys.K-1-konstrukcja podestu- schemat............................................... 1:50
     rys.K-2-konstrukcja podestu- detale....................................................1:20

     rys.S-1- Przebieg sieci ciepłowniczej c.o. i wody użytkowej.............1:500
     rys.S-2- Rzut parteru – instalacja c.o. i wody użytkowej....................1:50
     rys.S-3- Rzut dachu – Kotłownia dyspozycja urządzeń......................1:50

     rys.S-4- Kotłownia kontenerowa – przekrój........................................1:50

     rys.S-5- Schemat technologiczny kotłowni..........................................  -

     rys.E-1- Przebieg przyłącza energetycznego kotłowni........................1:500

     rys.E-2 - Rzut dachu – Kotłownia – rozmieszczenie urządzeń
.1:50

     rys.E-3 – Schemat zasilania i rozdziału energii elektrycznej
.1:50 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTÓW.

Warszawa,dn.20.02.2015
                                               OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem zawartym w art.20 pkt.4  znowelizowanego Prawa Budowlanego  oświadczamy, że wykonany przeze nas projekt budowlano-wykonawczy Budowa kontenerowej kotłowni gazowej na dachu w budynku zespołu szkół w Konstancinie-Jeziorna przy ul.Mirkowskiej 39, dz.nr ewid 7/8,  jest sporządzony zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

	Projektant 
	Nr.uprawnień

	podpis:

	ARCHITEKTURA

mgr inż.arch.Violetta Piękoś-Kwiecińska 

KONSTRUKCJA

mgr inż.Adam Lubczyński

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Kamil Saczuk 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż.Grzegorz Stodolski
	356/92
911/60

MAZ/0209/PWOS/11

St-222/79
	


	Sprawdzający:
	Nr.uprawnień

	podpis:

	ARCHITEKTURA

mgr inż.arch.Jolanta Sołtan 

KONSTRUKCJA

mgr inż.arch.Violetta Piękoś-Kwiecińska
INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Piotr Uklejski 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż.Włodzimierz Frączek
	Wa-369/90
356/92
MAZ/0214/PWOS/11

St-189/72
	


5.INFORMACJA  BIOZ
5.1.NAZWA  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  : Zespół szkół im.Wł.St.Reymonta w Konstancinie-Jeziornej, przy ul.Mirkowskiej 39

5.2.INWESTOR : Powiat Piaseczyński-Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul.Chyliczkowska 14

5.3.NAZWA  ZAMIERZENIA  : Budowa kontenerowej kotłowni gazowej na dachu szatni przy sali gimnastycznej.

5.4. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

· Prace budowlanego polegają na:

· umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy

· zgłoszenie rozpoczęcia budowy w PINB Piaseczno

· wykonanie zaplecza budowy 

· wytyczenie geodezyjne nowoprojektowanych tras sieci  (uprawniony geodeta)

· wykonanie  konstrukcji stalowej podestu

· dostawa i montaż kontenerowej kotłowni gazowej

· wykonanie przyłączy gazowego, wodnego, elektrycznego

· montaż urządzeń i wyposażenia kotłowni

· wykonanie instalacji wewnętrznych

· montaż komina

· uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza budowy

· skompletowanie dokumentów – do uzyskania Decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku

5.5. WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH OBIETKÓW BUDOWLANYCH :

Działka nr 7/8 jest zabudowana budynkiem zespołu szkół, który ma układ pawilonowy z łącznikami parterowymi. Na działce znajduje się wjazd z ul.Mirkowskiej, wewnętrzny układ komunikacyjny. Przy pawilonie sali gimnastycznej jest zlokalizowane boisko Orlik. Teren jest ogrodzony. Przez teren przedmiotowej działki prowadzi droga dojazdowa do innej nieruchomości, na której jest zlokalizowana szkoła prywatna.

5.6. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  LUB  TERENU , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA  I ZDROWIA LUDZI :

-   fragment działki przeznaczony na zaplecze budowy

· realizowana budowa kotłowni kontenerowej

5.7. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWL. :

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Podczas prac należy korzystać ze sprzętu ochrony osobistej takiego jak kaski, szelki bezpieczeństwa itp.

Sprzęt ciężki użyty do prac musi mieć ważne zaświadczenia wydane przez dozór techniczny.
Należy przestrzegać środków i warunków bezpiecznego wykonywania prac określonych w poleceniu na pracę.
Osoby wykonujące roboty elektryczne muszą posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych minimum do 1 kV

Prace budowlano-montażowe wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz współczesną wiedzą techniczną i dokumentacją projektową

Podłączenie nowo zainstalowanych urządzeń elektrycznych wykonać po wcześniejszym odbiorze technicznym

Podczas zaistnienia wypadku przy pracy należy poszkodowanemu pracownikowi udzielić stosownej pomocy, wezwać, jeśli to konieczne pomoc specjalistyczną, powiadomić odpowiednie służby oraz kierownictwo firmy o zaistniałym wypadku.
5.8. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH :

Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

W czasie realizacji prac demontażowych i montażowych:

· zachować szczególną ostrożność w sąsiedztwie rozdzielnic i tras kablowych instalacji 

· elektrycznej, 

· każdorazowo sprawdzić czy na powierzchni kanałów i demontowanych konstrukcji nie 

· ma napięcia elektrycznego,

· przed przystąpieniem do prac sprawdzić czy demontowane i będące w sąsiedztwie urządzenia są odłączone od instalacji elektrycznej,

· w przypadku stosowania prac pożarowo niebezpiecznych sprawdzić, czy w pobliżu 

· (kanały, studzienki, kratki kanalizacyjne) nie są zgromadzone materiały lub odpady palne),

· przed przystąpieniem do prac sprawdzić zakres z inspektorem nadzoru,

· w czasie demontażu zabezpieczyć istniejące czynne instalacje elektryczne, teletechniczne, sygnalizacyjne.

Obsługa urządzeń oraz ekipa monterska powinna być przeszkolona pod względem BHP i p.poż. oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim.

5.9. WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W   STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH  SĄSIEDZTWIE :   

    - działka nie znajduje się na terenie występowania szkód górniczych

    - działka znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków

    - działka nie jest działką leśną

    - projektowany obiekt kotłowni nie powoduje zacieniania i przesłaniania w stosunku  do 

       działek sąsiednich

    - obszar oddziaływania planowanej inwestycji nie będzie wykraczać poza granice działki 

       Inwestora                                                                                                                                                                                                                            

Ochrona środowiska

Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.

b) Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążą wykonawcę.

c) W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelki uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy.

  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami,

- rozprzestrzenianie hałasu,

- możliwość powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

a) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

b) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy.

c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

d) Wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe należy uszczelnić ogniochronnymi masami uszczelniającymi do odporności ogniowej przegrody np. Hilti.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić z kierownictwem obiektu.

Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą organizacji ruchu.

Teren budowy i zaplecza budowy należy odgrodzić w sposób uzgodniony z kierownictwem obiektu.

Składowanie materiałów

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany.

Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się, jakości magazynowanych materiałów.

Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, jakiego wymagają technologie wykonywanych prac, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te¿ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Transport

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach w zamkniętych pojemnikach. Dla każdego stosowanego materiału lub urządzenia, w tym także poszczególnych składników należy zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producenta.

5.a OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Inwestor : Powiat Piaseczyński-Starostwo Powiatowe w Piasecznie
      05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

2. Adres budowy : Zespół Szkół im.Wł.St.Reymonta w Konstancinie przy ul. Mirkowskiej 39, działka  nr 7/8 obręb 02-01, pow.piaseczyński,woj.mazowieckie
3. Przedmiotowa działka jest przrznaczona pod usługi oświatowe UO w MPZP gruntów osiedla Mirków i terenów przyległych Uchwała nr 413/III/51/2002 :

4. Istniejący stan zagospodarowania działki :

* powierzchnia działki : 13.950,0m2, ukształtowanie terenu : teren płaski, działka od strony północno-zachodniej przylega do rowu melioracyjnego, od strony północno-wschodniej do innej działki  UO, od południowo-zachodniej do drogi o nawierzchni utwardzonej, od południowo-wschodniej do terenów sportowych.
* teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

* działka nieleśna, nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest położona w miejscowości uzdrowiskowej, nie jest położona w granicach pasa techniczno-ochronnego oraz morskich portów i przystani, nie leży na terenach górniczych, na terenach narażonych osuwaniem się mas ziemnych, nie leży w granicach parku narodowego i jego otuliny oraz obszarach objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, nie leży w obszarach wyznaczonych w planach miejscowych, które utraciły moc pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym.

* inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

* zabudowa : budynek zespołu szkół- w formie pawilonów połączonych łącznikami
* ogrodzenie : działka ogrodzona

* komunikacja zewnętrzna – działka leży  przy drodze o nawierzchni utwardzonej

* uzbrojenie  – istniejący wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczne, sieć gazowa 

* komunikacja wewnętrzna  – istniejąca brama wjazdowa, furtka, ciągi pieszo jezdne

5. Projektowane zagospodarowanie działki: nie projektuje się nowego zagospodarowania działki. Planuje się budowę kontenerowej kotłowni gazowej na dachu szatni przy sali gimnastycznej. Rzędna posadzki kotłowni na poz.+4,54 w stosunku do 0,00 poziomu podłogi parteru budynku, poziom podłogi szatni. 0,00= 87,39 m n.p.m.Planuje się przebudowę istniejącej sieci  cieplnej i wodnej oraz wykonanie przyłącza ebergetycznego linią kablową od tablicy podziałowej przy szkole do projektowanej kotłowni kontenerowej. 
Projekt przyłącza gazowego wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym stanowi osobne opracowanie.
6. Warunki geotechniczne – nie badano, projektowana kontenerowa kotłownia gazowa jest zlokalizowana na dachu szatni przy sali gimnastycznej.
7. Bilans terenu- powierzchnia działki 13.950,00 m2 , bilans się nie zmienia.
8. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko
-Projektowany obiekt realizowany jako kontenerowa kotłownia gazowa nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziaływania na środowisko.

-Budynek zaprojektowano w sposób minimalizujący jego wpływ na środowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki. Budynek nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji do otoczenia a także ilość wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza nie przekroczy jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

-Budowa nie spowoduje wycinki drzew, sposób posadowienia nie ma wpływu na system korzeniowy i go nie narusza. Obiekt nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

-Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa własności osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środkow łączności, nie wpływa również negatywniena istniejącą zabudowę działek sasiednich i ich dotychczasowe użytkowanie.
6.OPIS TECHNICZNY

6.1.Dane ogólne


6.1.1.Inwestor
      Powiat Piaseczyński-Starostwo Powiatowe w Piasecznie
      05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

6.1.2.Jednostka projektowa

            Pracownia Projektowa VGR

            Violetta Piękoś-Kwiecińska

            04-228 Warszawa, ul.Tytoniowa 24/38  

6.1.3.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kotłowni kontenerowej gazowej na potrzeby ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół im.Wł.St.Reymonta w Konstancinie przy ul. Mirkowskiej 39. W zakres niniejszego projektu wchodzi: opis techniczny projektowanej inwestycji oraz dokumentacja rysunkowa.

6.1.4.Stan istniejący
Budynek szkoły jest budynkiem pawilonowym, składa się ze skrzydeł A, B, C oraz D połączonych łącznikami parterowymi. Skrzydło A ma 4 kondygnacje nadziemne w układzie 3 traktowym i jedną kondygnację podziemną, skrzydło B i C mają po 3 kondygnacje nadziemne w układzie dwutraktowym, skrzydło D jednokondygnacyjne składa się z sali gimnastycznej i pawilonu szatni. Budynek szkoły powstał w latach 70’ metodą tradycyjną. Fundamenty wylewane żelbetowe, ściany murowane z cegły kratówki, ocieplone styropianem, stropodach jednospadowy z płyt korytkowych, kryty papa temozgrzewalną.

Obecnie ciepło do budynku jest dostarczane siecią ciepłowniczą ze źródła zdalaczynnego: kotłowni gazowej wolnostojącej. Zgodnie ze zleceniem Inwestora niniejsze opracowanie przewiduje niezależną kotłownię kontenerową gazową na dachu budynku szkoły i odłączenie od istniejącej kotłowni. Ciepło do instalacji centralnego ogrzewania jest dostarczane do podrozdzielni i dalej rozprowadzane rurociągami w kanałach podpodłogowych. Ciepła woda użytkowa jest doprowadzona również z nowoprojektownej kotłowni przewodami prowadzonymi poza obrysem budynku bezpośrednio do kanału podpodłogowego w korytarzach głównych budynku. Ze względu na decyzję Inwestora o pozostawieniu istniejących rurociągów w kanałach podpodłogowych w opracowaniu podłączono projektowaną kotłownię (zarówno instalację CO, jak i CWU i cyrkulacyjną) do istniejącej instalacji w tych samych miejscach co w stanie istniejącym.


6.1.5.Materiały wyjściowe
- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem 

- Podkłady architektoniczno-budowlane,

- Wizja lokalna,

- Obowiązujące normy i przepisy,

- Mapa do celów projektowych,

-Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej    

  TRPZ/W/23962/WP/1/2014
6.2. Opis rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych

Projektuje się kotłownię gazową jako obiekt kontenerowy, ustawiony na dachu pawilonu szatni przy sali gimnastycznej. Niniejsza lokalizacja nowej kotłowni pozwala na:
- małą ingerencją w istniejący budynek

- bezpośrednie podłączeniem rur ciepłej wody użytkowej i wody cyrkulacyjnej do istniejących rur w kanale podpodłogowym

- możliwością w przyszłości przeniesienia kontenera na inne miejsce

           
- możliwością  w przyszłości powiększenia kotłowni poprzez dodanie kotła lub 

             dostawienie drugiego kontenera, co będzie zależało od potrzebnej mocy.

Kotłownia ma na celu przygotowanie wody grzewczej dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynku szkolnego.     
           6.2.1. Kotłownia kontenerowa
Przewidziano kotłownię kontenerową o typowych wymiarach:

L=6058mm

S=2438mm

Hz=2800mm

Hw=2500mm

Kontener powinien spełniać następujące parametry:

Konstrukcja: 
spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte powłokami antykorozyjnymi (środowisko C3) w kolorze szarym RAL 7035, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych. 
Konstrukcja zabezpieczona farbami pęczniejącymi do R60. 
Podłoga: 

ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta cementowo-drzazgowa gr. 22 mm, wykładzina PCV, szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi.
Współczynnik przenikania ciepła U=0,40 W/(m2K). 
Maksymalne obciążenie podłogi 1000 kg/m2 
Stropodach: 
blacha ocynkowana, wełna mineralna o grubości 100 mm, folia paroizolacyjna, blacha lakierowana RAL 9010 biała
Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K)
Max. obciążenie stropodachu: 100 kg / m2

Ściany zewnętrzne: 
blacha lakierowana RAL 7035 (szary)- od zewnątrz, wełna mineralna gr. 100 mm, blacha lakierowana RAL 9010 (biała). 

Współczynnik przenikania ciepła U=0,53 W/(m2K)
Płyty o odporności ogniowej EI60.
Okna PCV: 

(RU), 1165x1135 mm, białe, bez rolety zewnętrznej 

Drzwi: 

zewnętrzne, jednoskrzydłowe, stalowe, białe, pełne, odporność ogniowa EI60, wym. 1000x2000 mm, od wewnątrz zamknięcie bezklamkowe
Otwory: 

- otwór w ścianie pod kanał wentylacyjny 250x160 mm (1 szt.) 

- otwór w ścianie pod puszkę wentylacyjną 400x250 mm (1 szt.) 

- otwór w dachu pod kanał wentylacyjny Ø 160 mm (1 szt.)

- otwór w dachu pod komin Ø 160 mm (2 szt.) 
- otwory na przejścia rurociągów 2xDN80, 2xPP40, 1xPP25

Komin

Zaprojektowano komin dwupłaszczowy kwasoodporny.
Komin u dołu wyposażyć w wyczystkę i tacę kondensatu z odprowadzeniem do neutralizatora.
Wentylacja nawiewna i wywiewna

Wykonać wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nawiew do pomieszczenia za pomocą kanału typu „Z”. Wywiew za pomocą kanału grawitacyjnego ponad dach. 

         6.2.2. Rozwiązania konstrukcyjne 
Kontener  kotłowni zostanie  dostarczony  na  teren  szkoły  zmontowany  i gotowy do  ustawienia  nad  stropodachem  szatni  przy  sali  gimnastycznej. W oparciu o  wytyczne  dostarczone  przez  dostawcę, w  niniejszym projekcie opracowano:

          - ramę  stalową, na której  zostanie  ustawiony dostarczony  kompletny  kontener

            - podest wejściowy do kotłowni

            - przebicie otworu w strpodachu w celu przejścia przewodów sanitarnych 
Rama stalowa

Pod  dostarczony  na  budowę zmontowany  w  całości  kontener        zaprojektowano  stalową  ramę  wykonaną  z  dwuteowników  szerokostopowych  typu  „HEA 180”  i   ceowników  normalnych  typu  „C 180”  [pod ścianami  szczytowymi] zastępującą fundament  obwodowy. Rama podpierająca krawędzie  podstawy  kontenera  została oparta  na górnych stopkach dwóch belek głównych  z  dwuteownika  szerokostopowego  typu  „HEA 220”  rozmieszczonych  co  3,8 m. Belki główne zlokalizowano bezpośrednio nad filarami międzyokiennymi w  ścianie  zewnętrznej  frontowej,  bez  obciążania nie  rozpoznanych  nadproży nad  oknami  do  szatni  i  natrysków. Belki główne  nad  ścianą  frontową  oparto  na  wieńcu  stropodachu  za  pośrednictwem  betonowych  poduszek  grubości  około  20cm.  Grubość poduszek  należy  ustalić  po  usunięciu  warstw  izolacyjnych z góry wieńca  tak, żeby  dolna  stopka  „HEA 220” została  posadowiona 15 cm nad istniejącym pokryciem  stropodachu. Podparcie belek nad ścianą przy korytarzu  [dolny poziom  dachu] należy wykonać  w  kształcie  żelbetowych  słupków  o   przekroju  30 cm x 50 cm  i  wysokości dostosowanej do poziomu wierzchu  poduszek  na ścianie  szczytowej. 
Podest wejściowy

Wejście do kontenera kotłowni zaprojektowano za pomocą przystawnych schodów  technicznych (konstrukcja typowa), dostawianych do ściany frontowej na czas wykonywania  pracy  w  kotłowni.  

Od krawędzi ściany do wejścia do kontenera zaprojektowano pomost  stalowy poszyty kratami  typu  „Mostostal Kraków”.  Szerokość podestu 120 cm  netto. Kraty opierają się  beleczkach  stalowych  z kątowników  typu  „L 150 x 100 x 10” do których  przyspawano  słupki  balustrad  z  rur  o  średnicy  40mm.  
Przejście przewodów przez stropodach

Nad szatniami pod kontenerem z kotłownią znajduję się nie wentylowany  stropodach wykonany z prefabrykowanych płyt kanałowych o grubości 24 cm.

Z kotłowni do pomieszczeń budynku zostaną przeprowadzone cztery stalowe przewody o maksymalnej średnicy 80mm.  Zaprojektowano otwór o wymiarach 105x 30 cm, ocieplenie styropianem gr. 10 cm, obudowanie płytą OSB gr 1,0 cm na podkonstrukcji stalowej z kątowników, wykończenie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5 mm, z fartuchami.
   
 6.3. Opis rozwiązań w zakresie kotłowni

Projektowana kotłownia ma na celu przygotowanie wody grzewczej dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynku dydaktycznego.

Jako źródło ciepła zaprojektowano kaskadę dwóch kotłów stojących typu UltraGas 300 firmy HOVAL o mocy 125,0kW każdy, niewymagające sprzęgła hydraulicznego, z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Do przygotowywania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano podgrzewacz wody Modul F 21/1615. Zład instalacji c.o. będzie zabezpieczony urządzeniem firmy TA Hydronics typu Compresso CPV 10.1-5  z naczyniem wzbiorczym przeponowym typu Compresso CU 500.6 oraz zaworami bezpieczeństwa. Urządzenie Compresso CPV 10.1-5  będzie umożliwiać również odgazowanie i automatyczne uzupełnianie instalacji.
Przewody w kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem spawanych. Po zakończeniu montażu przewody należy przepłukać a następnie przeprowadzić badania szczelności na ciśnienie 0,45MPa i rozruch próbny. Wszystkie rurociągi należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej.
W pomieszczeniu kotłowni należy  zainstalować dwa czujniki obecności gazu połączone z zaworem odcinającym na przyłączu gazowym MAG III oraz przekazujący alarm, w przypadku ulatniania się gazu, do punktu nadzoru (urządzenie typu GAZEX). System ten musi mieć zasilanie elektryczne podtrzymujące, zapewniające zamknięcie zaworu MAG III przy braku prądu.

      6.3.1 Dobór kotła CO

W celu uzyskania wymaganej mocy cieplnej pracować będą dwa gazowe kotły kondensacyjne stojące firmy HOVAL UltraGas 150 o mocy 125kW przy parametrach wody instalacyjnej 90/70°C i zapotrzebowaniu na gaz grupy E równym 14m3/h każdy, z zamkniętą komorą spalania, modulowanymi palnikami i z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnątrz za pomocą kanału powietrznego. Zaprojektowano kotły o dużej pojemności wodnej niewymagające minimalnego przepływu i o małych oporach hydraulicznych.

          6.3.2 Dobór podgrzewacza c.w.u.
Do przygotowywania ciepłej wody do celów socjalno – bytowych zaprojektowano wysokowydajny podgrzewacz firmy HOVAL typu Modul F 21/1615 ze stali szlachetnej o poj. 230l. 

          6.3.3 Zabezpieczenie wymiennika i instalacji c.w.
Wymiennik i zład instalacji c.w. zabezpieczone będą zaworem bezpieczeństwa na przewodzie wody zimnej oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym przepływowym o pojemności 33l typu Refix DD33 firmy Reflex.
          6.3.4 Dobór zaworu bezpieczeństwa na przewodzie z.w.
Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0,6 MPa DN20 typu 2115 SYR.

          6.3.5 Dobór pompy c.o.
a) wydajność 10,8 m3/h

b) wysokość podnoszenia 10,0 kPa
Dobrano pompę Wilo Stratos 50/1-12ALPHA 25-40.
          6.3.6 Dobór pompy ładowania zasobnika CWU

a) wydajność 3,5 m3/h

b) wysokość podnoszenia 50,0 kPa

Dobrano pompę Wilo Stratos 25/1-8.
          6.3.7 Dobór pompy cyrkulacyjnej CWU
a) wydajność 1,5m3/h

b) wysokość podnoszenia 30,0 kPa

Dobrano pompę Wilo Star Z 20/7
          6.3.8 Zabezpieczenie kotła i instalacji
Kocioł i instalacja zabezpieczone będą układem Compresso wg wytycznych normy PN-EN-12828.

Tmax - maksymalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: 90 ˚C

Tmin - minimalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: 10 ˚C

Rodzaj czynnika w systemie: woda

Pojemność zładu instalacji [m3]: 10,000 m3

HST - wysokość statyczna instalacji [m]: 7 m

PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar]: 3,0 bar

Nominalna moc cieplna/chłodnicza źrodła: 250 kW

Dobrano układ Compresso CPV 10.1-5  z naczyniem wzbiorczym przeponowym Compresso CU 500.6 
          6.3.9 Zawór bezpieczeństwa przy kotle

Należy zamontować mały rozdzielacz z grupą zabezpieczającą (zawór bezpieczeństwa, manometr i automatyczny odpowietrznik). Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 3,0 bary, średnica ¾” SYR typu 1995.
          6.3.10 Kanały
Komin

Zaprojektowano komin dwupłaszczowy kwasoodporny.
Komin u dołu wyposażyć w wyczystkę i tacę kondensatu z odprowadzeniem do neutralizatora. Z neutralizatora skropliny należy odprowadzić na dach poprzez podgrzewany odpływ.
Wentylacja nawiewna i wywiewna

Wykonać wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nawiew do pomieszczenia za pomocą kanału typu „Z”. Wywiew za pomocą kanału grawitacyjnego ponad dach. 

          6.3.11 Automatyka
 Zaprojektowane kotły są wyposażone w kompletną automatykę umożliwiającą sterowanie instalacją CO i CWU. Sterowniki każdego kotła należy połączyć przewodem sterowniczym umożliwiającym pracę w kaskadzie.
          6.3.12 Stacja uzdatniania wody
 Do uzupełniania zładu zaprojektowano stację uzupełniania wody CosmoWATER Standard 15 z filtrem. Połączenie z instalacją rozłączne. Instalację należy napełniać wodą uzdatnioną spełniającą wymagania normy PN-93/C-04607.
          6.3.13 Ogólne wytyczne i uwagi
 Wytyczne budowlane:

Zamontować drzwi z kotłowni na zewnątrz EI 60 zaopatrzone w samozamykacz, otwierane na zewnątrz pomieszczenia.

Kotłownię wyposażyć w sprzęt gaśniczy 2 gaśnice proszkowe o masie 6 kg umieszczone w miejscu łatwo dostępnym i widocznym.

Całość robót wykonać w/g części graficznej opracowania, zgodnie z DTR urządzeń oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych”.
Okno w pomieszczeniu kotłowni musi stanowić minimum 1:15 powierzchni podłogi, przy czym co najmniej 50% jego powierzchni musi być otwieralne.

Próby szczelności i odbiory

Wykonane instalacje należy poddać badaniu szczelności na ciśnienie próbne 0,45 MPa. Próbę szczelności i odbiór robót wykonać zgodnie z WTWiOR.
Ochrona przeciwporażeniowa

Wszystkie urządzenia mechaniczne pracujące pod napięciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Wszystkie przewody zasilające, kocioł, pompy powinny być zaizolowane i ułożone w miejscach gdzie nie występuje możliwość zawilgocenia.
Wymagania BHP

Urządzenia i materiały projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadać obowiązujące certyfikaty bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz aprobaty techniczne. Po zakończeniu prac budowlanych należy wykonać badanie wody pod względem bakteriologicznym.
Atesty i aprobaty



Wszystkie zamontowane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne. Rurociągi i urządzenia transportujące wodę do celów bytowo – gospodarczych winny posiadać atesty higieniczne i dopuszczenia do użytkowania w tego typu instalacjach.
   6.4. Instalacje

   6.4.1. Instalacja gazowa

6.4.1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja wewnętrzna gazu na potrzeby kotłów gazowych dla potrzeb budynku szkolnego w Konstancinie Jeziornej przy ul. Mirkowskiej 39.
6.4.1.2 Podstawa opracowania

Podstawy opracowania stanowią:


-
warunki techniczne TRPZ/W/23962/WP/1/2014

-
aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
6.4.1.3 Zakres opracowania

Zakres robót obejmuje wykonanie

-instalacji gazowej od punktu redukcyjno-pomiarowego
-zamontowanie systemu detekcji gazu w pomieszczeniu kotłowni,

-zamontowanie armatury odcinającej.

Zamontowanie punktu redukcyjno-pomiarowego jest w zakresie dostawcy gazu- zgodnie z warunkami z gazowni. 

Rodzaj gazu: Gaz ziemny wysokometanowy niskiego ciśnienia grupa E. 

Ciepło  spalania  Ws=39,5 MJ/m3.

6.4.1.4 Normy i przepisy
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,  Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity.

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami Dz. U.169 poz. 1650 z 2003r.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami Dz. U. Nr 33 z dnia 13 lutego 2003r, poz. 270, ze zmianami Dz. U. Nr 109 z dnia 7 kwietnia 2004 r, ze zmianami Dz. U. Nr 201 z dnia 6 listopada 2008r, poz. 1238;

· Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz.U.Nr 120 poz. 1133

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U.Nr 121 poz. 1137

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)

· Stosować się do „Warunków Technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych ” – Wymagania techniczne Zeszyt nr 2 COBRTI INSTAL

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

· Instalacje gazowe – wydanie IV z 2003 r COBO-PROFIL.

· PN-EN-10224:2003 Rury stalowe bez szwu.

· PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania.

· PN-92/M-74001 Armatura. Ogólne wymagania i badania.

· PN-EN ISO 6708:1998 Średnice nominalne armatury i rurociągów

· BN-82/B-8976-50 Instalacje gazowe-przejścia przez przegrody budowlane.   

 Ogólne wymagania i badania

· BN-82/B-8976-52 Instalacje gazowe-przejścia przez przegrody budowlane.     

 Rury ochronne.

· PN-92/M-34503 Rurociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.

· BN-80/8975-02.02 Armatura oznakowanie.

6.4.1.5 Dostarczanie gazu

Zasilanie obiektu odbywać się będzie gazem ziemnym wysokometanowym grupy E z gazociągu Ø110 PE zlokalizowanego w ulicy Mirkowskiej poprzez istniejące przyłącze gazowe średniego ciśnienia Ø63mm PE i projektowane Ø32mm PE. Projekt przyłącza gazu stanowi odrębne opracowanie wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym. Instalacja gazowa będzie prowadzona od pkt. redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na  ścianie zewnętrznej budynku do kotłów zlokalizowanych w kotłowni kontenerowej na dachu budynku.

6.4.1.6 Zapotrzebowanie gazu

Wykaz urządzeń zużywających gaz:

	Urządzenie
	Ilość

[szt.]
	∑Q [kW]

	Kocioł gazowy 
	2
	250


6.4.1.7 Instalacja gazu

Aktywny system bezpieczeństwa dla kotłowni gazowej 

W kotłowni projektuje się aktywny system bezpieczeństwa składający się z 

· sygnalizatora akustyczo – optycznego umieszczonego na zewnątrz kotłowni ,

· dwa detektory gazu ziemnego w obudowie przeciwwybuchowej o konstrukcji przeciwwybuchowej umieszczony nie niżej niż 10cm  od poziomu sufitu  nad kotłami

Montaż systemu detekcji gazu wykonać zgodnie z instrukcją montażu Producenta. Detektor gazu ustawiony jest na 10% poniżej wartości dopuszczalnej dla metanu i po przekroczeniu tej granicy sygnał przekazywany jest do modułu alarmowego, który daje sygnał do zaworu i odcina dopływ gazu.

Instalacja gazowa


Wewnętrzna instalacja gazowa obejmuje rurociągi od kurka głównego odcinającego umieszczonego  w zewnętrznym punkcie redukcyjno-pomiarowym, poprzez rurociągi do kurków odcinających zainstalowanych przy kotłach. Podłączenie urządzeń zgodnie ze wskazaniami dostawcy urządzeń pobierających gaz. 


Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie przy użyciu kolan hamburskich. Połączenia rur wykonać jako spawane gazowe. Przewody rozprowadzające należy prowadzić po ścianach kotłowni ze spadkiem 4‰ w kierunku napływu gazu. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić po wierzchu ścian wewnętrznych w odległości min 2 cm. W przypadku prowadzenia przewodów gazowych przy instalacji elektrycznych oraz innych instalacji sanitarnych należy zachować odległość 20 cm. Przewody gazowe należy umieszczać nad przewodami instalacji elektrycznej i wodociągowej.


Przejścia instalacji przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Tuleje powinny wystawać po 1-2 cm poza obrys ściany. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone, co najmniej o 0,2 m. 

Przewody mocować do ściany i elementów konstrukcyjnych obiektu za pomocą typowych obejm z przekładkami tłumiącymi. 


Średnice i sposób rozprowadzenia przewodów instalacji gazowej pokazano na rysunkach: schemat i rzuty instalacji gazowej.


Instalacja gazowa wewnętrzna będzie pracowała na ciśnieniu 1,6-2,5 kPa

W celu odprowadzenia spalin z każdego kotła gazowego projektuje się indywidualny komin spalinowy  ze stali kwasoodpornej, cały komin wykonanać wg PN-B-10425:1989. 

Pomieszczenie wentylowane będzie za pomocą kanału wentylacyjnego nawiewnego  o wymiarach 25x16cm oraz  za pomocą kanału wywiewnego o średnicy 16cm. 

RUROCIĄGI, ARMATURA

Rurociągi:

Instalację gazową wewnątrz obiektu wykonać z rur stalowych bez szwu w/g PN-EN-10224:2003. Rury łączyć przez spawanie gazowe za pomocą spoin czołowych, a łączenie gwintowane stosować przy łączeniu odbiorników gazu i armatury odcinającej. Zmiana kierunku i średnic za pomocą kształtek hamburskich. Wejście i wyjście ze stacji wykonać rurami stalowymi.

Armatura:

Jako zawory odcinające przed odbiornikami gazu zaprojektowano zawory kulowe w wersji gwintowanej dla Pn=1,6 Mpa, w wykonaniu dla gazu.

Zawory muszą posiadać ważną aprobatę techniczną wydaną przez IGNiG w Krakowie, tj.:

-główny kurek odcinający dopływ gazu w szafce gazowej,

-zawory kulowe przed każdym z urządzeń zasilanych gazem,

- filtry siatkowe przy urządzeniach,

-zawór elektromagnetyczny MAG3
6.4.1.8 Punkt redukcyjno-pomiarowy II stopnia
Punkt redukcyjno-pomiarowy będzie zlokalizowany na ścianie zewnętrznej budynku w odległości min. 0,5m od otworów okiennych i drzwiowych budynku.

W skład punktu redukcyjno-pomiarowego wchodzą: reduktor, gazomierz kurek kulowy główny odcinający oraz zawór szybkozamykający MAG 3, a także filtr i manometr. Punkt redukcyjno-pomiarowa umieszczona będzie w metalowej obudowie producenta na ścianie zewnętrznej budynku.
Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia punkt redukcyjno-pomiarowy zostanie zaprojektowany przez dostawcę gazu.
6.4.1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

b) Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania instalacji będącej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

c) Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie uzyskania rezultatu.

d) W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót.

e) Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.
6.4.1.10 Warunki ogólne stosowania materiałów
Określone w projekcie marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały  i urządzenia nie gorszej jakości, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. 

Decyzje o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego 
w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wbudowywane materiały muszą być atestowane, na które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklaracje zgodności. Materiały i urządzenia do wykonania instalacji gazowej muszą być uzgodnione z nadzorem budowy Inwestora przed ich zakupem i dostarczeniem na budowę.

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.

6.4.1.11 Próba szczelności
Po wykonaniu instalacji, zgodnie z wymaganiami PN-92/M-34503, należy ją przedmuchać i poddać próbie szczelności (bez gazomierza). 

Próbę szczelności instalacji gazu należy przeprowadzić przed pomalowaniem.

Instalację gazu należy poddać próbie szczelności za pomocą sprężonego powietrza, przy czym wartość ciśnienia próbnego ma wynosić 0,1 MPa, czas próby 30 minut. Instalację uznaje się za szczelną, jeśli urządzenie do pomiaru ciśnienia nie wykaże spadku ciśnienia. W przypadku stwierdzenia nieszczelności instalacji należy niesprawność usunąć i przeprowadzić ponowną próbę szczelności. Przy trzech wynikach negatywnych instalację gazu należy rozebrać i wykonać na nowo. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności, Inwestora i Kierownika Budowy, który przygotowuje próbę i sprawuje merytoryczny nadzór nad prawidłowym jej przebiegiem. 

Pozytywny wynik próby stanowi podstawę do sporządzenia protokołu próby szczelności instalacji gazowej, który wraz z dokumentacją powykonawczą będzie umożliwiał jej nagazowanie. Włączenia tego może dokonać tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy gazu.

6.4.1.12 Odbiór instalacji gazowej
Odbiór instalacji i rozruch urządzeń zostanie przeprowadzony w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji gazowych oraz dokumentacji DTR urządzeń. Zgodność instalacji z techniczną dokumentacją projektową, z załącznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji, DTR-kami urządzeń, zostanie sprawdzona przy kontroli wykonania całości instalacji. Odbiór instalacji będzie mógł zostać orzeczony jedynie po przeprowadzeniu prób i po uprzednim stwierdzeniu, że wszystkie zastrzeżenia sformułowane w czasie różnych kontroli zostały w sposób satysfakcjonujący, przez Wykonawcę robót, usunięte.  Po wykonaniu prób, w celu zabezpieczenia instalacji przed korozją należy stalowe przewody gazowe pomalować farbą olejną podkładową 60% - 1 warstwa oraz farbą syntetyczną nawierzchniową ogólnego stosowania - 2 warstwy – kolor żółty. 

Warunki odbioru robót:

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:

· wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń i materiałów wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności,

· dokumentacje powykonawcza,

· protokoły pomiarów i regulacji instalacji,

· instrukcje eksploatacji instalacji. 

6.4.1.13 Uwagi końcowe

Roboty wykonywać przestrzegając przepisy bhp i ppoż.

Nagazowanie instalacji wykonuje PSG sp. z o.o.
6.4.2. Instalacja elektryczna

Tablicę kotłowni wykonać jako hermetyczną  o IP 55. Schemat ideowy tab. TE i jej zasilania pokazano na rys. E-03.
W tablicy podziałowej dokonać rozdziału przewodu PEN na przewody PE i N oraz wykonać uziemienie punktu rozdziału. Dopuszcza się wykonanie punktu podziału przy tablicy TK.

Odbiornikami będą urządzenia znajdujące się w kotłowni.

Pompy obiegowe CO, C.W.U i cyrkulacji sterowane i zasilane są z poziomu regulatorów. Piece gazowe zasilane są za pomocą wtyczki i gniazda, tak by w sytuacji przeglądu lub remontu zapewnić widoczną przerwę w zasilaniu. Wyłącznik tablicy kotłowni zapewnia odłączenie zasilania kotłowni. Zaprojektowane gniazda 230V oraz oświetlenie należy  rozmieścić zgodnie z rysunkiem E-02.   

Przewody do instalacji gniazd prowadzić w korytach stalowych podwieszonych do sufitów i instalowanych za pomocą wsporników na ścianach. Koryto stalowe wyposażyć w przegrodę  która zapewni separację przewodów zasilających piece i pompy (230V), od przewodów sterowniczych (magistrali danych ) oraz czujników temperatur. Gniazda wtykowe do podłączenia kotłów mocować do typowych wsporników i kształtowników ceowych. Kształtowniki mocować na podstawach PM do podłogi i do stropu.    Do połączeń instalacji stosować osprzęt hermetyczny IP55.   Detektor obecności gazu DEX-12 zasilić bezpośrednio z tablicy TE.        

         Warunki ochrony pożarowej

· Zasilenie budynku jest wykonane linią kablową.

· Przepusty instalacyjne i uszczelnienia w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów (to jest oddzieleń pożarowych).  

Dodatkowa ochrona p.porażeniowa, przeciwprzepięciowa i połączenia wyrównawcze 

         W instalacji wewnętrznej zgodnie z PN-IEC 60364 przewiduje się wykonanie instalacji trójprzewodowej. Jako dodatkową ochronę zastosowano "szybkie wyłączenie zasilania" poprzez wyłączniki nadmiarowo prądowe i wyłączniki różnicowoprądowe.

Celem uzyskania jednakowego, lub niewiele różniącego się potencjału na elementach metalowych, w kotłowni zostaną wykonane połączenia wyrównawcze, do których podłączone będą przewód ochronny PE oraz wszystkie metalowe instalacje i urządzenia metalowe instalacje sanitarne w kotłowni. Szynę dołączyć do uziemienia zewnętrznego o rezystancji mniejszej niż 5 Ω i podłączyć uziemienie istniejącej instalacji odgromowej.

W kotłowni na ścianach jest ułożona bednarka jako szyna wyrównawcza.
Dla pomieszczenia kotłowni z uwagi na instalacje elektryczne projektowany kontener należy chronić instalacją odgromową z pomocą zwodów wysokich (masztów) podłączonych do instalacji odgromowej. Powyższa instalacja musi zapewniać III klasę ochrony również dla rury doprowadzenia gazu.  

6.4.3. Instalacja ogromowa
Projektuje się instalację odgromową kontenera kotłowni za pomocą zwodów wysokich (masztów) podłączonych do instalacji odgromowej budynku szkoły.
6.5. Sieci

6.5.1. Sieci cieplne

6.5.1.1.Przedmiot opracowania

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącej zewnętrznej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej łączącej zewnętrzną kotłownię z budynkiem dydaktycznym. Instalacja c.o. zostanie doprowadzona do istniejącej sieci prowadzącej do węzła w budynku. Przewiduje się odłączenie sieci z istniejącej kotłowni. W tym celu nalży zamontowac zawory odcinające w istniejącej kotłowni. Na tym etapie nie przewiduje się usuwania sieci pomiędzy kotłownią a siecią budynku szkolnego.
Zaprojektowano przewody sieci cieplnej c.o. o średnicy 2xDN80, które należy połączyć z istniejącą siecią.
6.5.1.2.Trasa sieci cieplnej

Trasa sieci cieplnej została przedstawiona na rysunku nr 1.

6.5.1.3.Opis sieci

Rurociągi należy układać zgodnie z trasami przedstawionymi w projekcie. W miejscach kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i zbliżeniach do nich roboty ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Inspektora Nadzoru zachowując szczególną ostrożność oraz dokonując uprzednio próbnych odkrywek. Jeżeli podczas budowy wystąpią kolizje należy w miejscach kolizji poprzecznych z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi założyć rurę osłonową  dwudzielną stalową na kablu. Przebudowę uzbrojenia w miejscach kolizji wykonywać w uzgodnieniu z użytkownikiem i Inwestorem

W miejscu połączenia istniejącej sieci cieplnej prace montażowe należy rozpocząć od określenia rzeczywistych rzędnych istniejącego rurociągu.

Rurociągi:

Sieć cieplną zaprojektowano z rur preizolowanych np. Finpol Rohr przystosowanych do bezpośredniego układania w gruncie.

Prace ziemne:

Projektowaną sieć cieplną należy układać na podsypce z piasku niezawierającego gliny, kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę. Rury należy układać na jednakowym poziomie z istniejącą siecią cieplną.  Prace ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie. Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności należy je przysypać 10cm warstwą piasku i zagęścić. Następnie zasypać ziemią do poziomu istniejącego terenu.

[image: image1.png]A>140mm dla DN < 200mm
A >200mm dla DN > 200mm

min 40cm

\ Grunt
o granulacji 08 mm rodzimy




6.5.2. Sieć wodociągowa
6.5.2.1.Opis instalacji

W ramach inwestycji przewiduje się doprowadzenie wody zimnej do projektowanej kotłowni. Zaprojektowano rurociąg z polietylenu PE SDR 17. Wodociąg będzie zasilany z istniejącego przyłącza zlokalizowanego w pokoju nauczycielskim. 
Układanie przewodów

Projektuje się ułożenie przewodów na głębokości ok. 1,5 m od powierzchni terenu do dna przewodu. 

Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem robót należy trasę wodociągu wytyczyć i oznaczyć palikami. Wykopy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN​83/8836-02 szczególnie w zakresie zachowania warunków BHP. Wykopy wykonać na głębokość 1,6-1,7m pod powierzchnią terenu. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem minimalne przykrycie ziemią winno wynosić l,4 m ponad wierzch rurociągu.

Wykopy o szerokości 0,80 m należy wykonać o ścianach pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych przez deskowanie ażurowe.

Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia wg uzgodnień zawartych w projekcie.

Podsypka i obsypka piaskowa rurociągów

Rurociąg PE należy układać na podsypce piaskowej o grubości 15cm a po ułożeniu obsypać warstwą piasku 20cm i szerokości 0,60m. Podsypkę oraz osypkę należy zagęszczać ręcznie drewnianymi ubijakami.

Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów

Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne minimum 1,0 MPa. Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać siec czystą wodą a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza się rezygnacji z dezynfekcji przewodów, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że woda spełnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporządzeniem RMZ z 04.09.200r. ( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej. 

Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociągów winien być oznaczony taśmą PCV z metalową wkładką. 

Odbiór końcowy sieci wodociągowej

Po zakończeniu montażu przewodów wodociągowych, sprawdzeniu ich szczelności oraz zabezpieczeniu armatury przed korozją a także oznakowaniu trasy, sieć wodociągową należy zgłosić do odbioru.

Do odbioru należy przygotować :

- protokoły prób szczelności

- aktualną analizę wody

- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy 

- inwentaryzację geodezyjną wodociągu z klauzulą ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

- oświadczenie gwarancyjne wykonanych robot

Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z:

Ustawa „ Prawo Budowlane” wraz z obowiązującymi zmianami

"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe",

warunkami podanymi przez poszczególne instytucje w uzgodnieniach.

RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

6.5.3. Sieć elektryczna

6.5.3.1.  Zakres opracowania.

W  zakres  opracowania  wchodzi  dobudowa pola odpływowego od istniejącej tablicy podziałowej oraz budowa przyłącza energetycznego - linii  kablowej YAKY 4x25 mm2 od od tablicy podziałowej przy szkole do projektowanej kotłowni kontenerowej.

Zasilanie obiektu nie ulega zmianie

6.5.3.2.  Dane elektryczne.

· napięcie zasilania 400/230V

· moc przyłączeniowa obiektu - 5 kW

· współczynnik mocy cos fi = 0.93

· ochrona od porażeń - w sieci energetycznej kablowej nN i tablicy podziałowej występuje TN-C. Punkt rozdziału uziemić. 

6.5.3.3.  Budowa przyłącza kablowego

Zgodnie z rys. nr 1od istniejącej tablicy podziałowej należy wybudować przyłącze kablowe YAKY 5x25 mm2 do tablicy kotłowni TK. Kabel układać na trasie wytyczonej przez uprawnionego geodetę zgodnie z rys nr 1. Kabel na calej trasie układać w rurze osłonowej DVK fi 70. Wyprowadzenie kabla na ścianę zewnętrzną wykonać w rurze osłonowej odpornej na promieniowanie UV np. typu BE 75 . Końce kabla w tablicach zakończyć głowiczkami termokurczliwymi (np. SKE 4F/5 

f-my3M). 

 6.5.3.3.1.  Układanie kabla

Kabel należy układać w wykopie na głębokości 70cm. Kabel należy układać na podłożu wyrównanym, a w przypadku podłoża kamienistego na 10 centymetrowej podsypce piasku. Po ułożeniu kabla w wykopie należy przykryć go 10 cm warstwą piasku i 20 cm warstwą ziemi rodzimej, a następnie ułożyć folię koloru niebieskiego. Ziemię przy zasypywaniu rowu kablowego należy ubijać warstwami, co 20cm. Na kablu należy stosować opaski oznaczeniowe zawierające nazwę właściciela, typ kabla i rok ułożenia.

Opaski oznaczeniowe należy montować przed wprowadzeniem kabla do rur oraz na trasie co 10 m. 
Po ułożeniu kabla należy wykonać sprawdzenie ciągłości żył oraz pomiar oporności izolacji. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normą PN -76 /E-05125.

6.5.3.4.  Ochrona od porażeń

Dla ochrony od porażeń prądem elektrycznym instalacje w budynku należy 

dostosować do obowiązujących norm. W sieci RWE Stoen Operator 

Sp. z o. o.  stosowany jest system TN-C, u Klienta stosować system TN-S zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC 60364-4-41.

Szynę "O" złącza należy połączyć bednarką ocynkową FeZn 30 x 4 z uziomem. Po wykonaniu całości instalacji należy wykonać pomiar oporności uziemienia,
a jeden egzemplarz protokołu pozostawić użytkownikowi obiektu. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 10 (.

W instalacji odbiorczej klienta powinny być zainstalowane ograniczniki przepięć np. DEHNguard. 

6.5.3.5.  Uwagi końcowe 

a) roboty  wykonywać  zgodnie  z aktualnie obowiązującymi przepisami 

b) trasy kabli  powinna wyznaczyć służba geodezyjna, a po zakończeniu robót urządzenia zainwentaryzować

c) wykonać  pomiary : oporności  izolacji  kabli  i  uziemienia , które  udokumentować stosownymi  protokółami

d)  roboty  wykonywać  zgodnie z normą PN-76/E-05125  „Elektroenergetyczne linie kablowe - projektowanie i budowa”  oraz  przepisami  PBUE  i  BHP

e) po zakończeniu robót wybudowane wraz  z kompletną  dokumentacją  powykonawczą (protokóły pomiarów , dokumentacja projektowa  inwentaryzacja  itp. ) przekazać  do Inwestora. 

Projektant:
Architektura- 





Instalacje sanitarne-
mgr inż.arch.Violetta Piękoś-Kwiecińska


mgr inż. Kamil Saczuk
356/92






MAZ/0209/PWOS/2011

Instalacje elektryczne-




Konstrukcja- 
mgr inż.Grzegorz Stodolski




mgr inż.Adam Lubczyński
St-222/79






911/60

7.DANE LICZBOWE 

dot.projektowanej kontenerowej kotłowni gazowej

*.powierzchnia zabudowy łącznie.............................. 17,96m2 

w tym:       kontener kotłowni………14,78 m2

        

      podest wejściowy………… 3,18

*.powierzchnia całkowita .........................................  14,78 m2
*.powierzchnia użytkowa.........................................  14,56m2 
*.kubatura....................................................................... 41,36 m3 

*.wysokość  kontenera............................................... 2,8m ( rzędna dachu +7,34)

*.poziom podłogi kotłowni......................  ........... +4,54  = 91,93 m n.p.m.
8.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Ze względu na fakt, iż w związku z planowaną budową kotłowni nie ulegają

zmianie parametry energetyczne budynku nie wykonywane jest świadectwo

charakterystyki energetycznej obiektu. 

9.0 ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Zgodnie z art 7b p. 1 prawa energetycznego przedmiotowa inwestycja

zlokalizowana jest na terenie na którym nie istnieją techniczne warunki

dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła

w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych

źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z

instalacji przemysłowych. 

W celu spełnienia warunku zapisanego w par. 11 p. 2. 12  wykonano analizę

możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia

geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także

możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła

oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci

bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. Zastosowanie energii słonecznej

jest nieopłacalne ze względu na przerwy wakacyjne i brak rozbioru wody.

Energia geotermalna, wiatru oraz skojarzonego wytwarzania energii

elektrycznej i cieplnej nie osiągnęły satysfakcjonującego efektu finansowego.

10.0 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt kontenerowej kotłowni gazowej jest obiektem technicznym I nie jest dostępy dla osób niepełnosprawnych.
Architektura- 





Instalacje sanitarne-
proj.mgr inż.arch.Violetta Piękoś-Kwiecińska

proj.mgr inż. Kamil Saczuk
356/92






MAZ/0209/PWOS/2011

spr.mgr inż.arch.Jolanta Sołtan                                             spr.mgr inż.Piotr Uklejski

Wa-369/90






MAZ/0214/PWOS/2011
Instalacje elektryczne-




Konstrukcja- 

proj.mgr inż.Grzegorz Stodolski


proj.mgr inż.Adam Lubczyński
St-222/79






911/60

spr.mgr inż.arch.Włodzimierz Frączek                       spr.mgr inż.V.Piękoś-Kwiecińska

ST-189/72





356/92
� EMBED MSWordArt.2  ���








PAGE  
3

[image: image3.emf]







_1232813170.bin

