PAGE  
3

KONTENEROWA  KOTŁOWNIA  dla ZESPOŁU  SZKÓŁ im. Wł. St. REYMONTA
  Konstańcin-Jeziorna   ul.  Mirkowska nr 38  
  EKSPERTYZA   TECHNICZNA

Dotycząca  oceny technicznej projektowanej  lokalizacji  kontenera  kotłowni  nad  dachem budynku  socjalnego  przed  wejściem  do  Sali  Gimnastycznej  z  zaleceniami  dla  projektantów  projektu  budowlano-wykonawczego
Opracował: mgr inż. Adam Lubczyński

Warszawa  12 luty  2015 r.

                         ZWARTOŚĆ  OPRACOWANIA
      1.         Opis  ogólny

      2.          Materiały  i  dokumenty

      3.          Opis projektowanych  prac  

      4.          obliczenia  statyczne              
      5.          Ocena  wpływu  projektowanych  prac  na  konstrukcję  budynku.

      6.          Wnioski
      7.          Załączniki

                   Wytyczne producenta  kontenera  f.  „weldon” 

                   Wytyczne  projektanta  instalatora  mgr inż. Kamila Sawczuka 
                   kopia uprawnień 
                   zaświadczenie  z  MIIB

       1.             Opis ogólny  
       Opracowanie  niniejsze  zawiera  ekspertyzę  techniczną  oceniającą   poprawność  techniczną  lokalizacji  nad  dachem  porterowego budynku  socjalnego  przy  sali  gimnastycznej przenośnego  kontenera  dla  kotłowni  lokalnej  [z  wytycznymi  dla  projektu  wykonawczego architektoniczno-budowlanego]  opracowanego  dla  „Zespołu Szkół  im. Wł. St. Reymonta  w Konstancinie-Jeziornie  przy  ul.  Mirkowskiej  nr  39
 Budynek  został  wzniesiony  po   drugiej  wojnie  wraz  z  całym  zespołem  szkolno  internatowym  z  typowych  materiałów  ściennych  i  stropowych.

       Ściany  zewnętrzne  i  ściana  od  korytarza  murowane  z  cegły  pełnej  grubości  38 cm  i  25 cm.  Ściany  zewnętrzne  ocieplone  po  stronie  zewnętrznej  styropianem.       

      Ściany wydzielające  pomieszczenia  szatni  od  pomieszczeń  natrysków murowane  o  grubości  12 cm.

      Stropodach  z  płyt  typowych  „kanałowych- h=24 cm”  ułożonych  ze  spadkiem  5%   w  kierunku  korytarza  przy  sali  gimnastycznej.  
2.         Materiały i dokumenty   
             W  trakcie  opracowywania  niniejszej  opinii  technicznej  oparto  się  na     

                niżej   wymienionych  projektach  i  dokumentach:

            a.      „Projekt architektoniczny  lokalizacji  kotłowni  kontenerowej  na  terenie 

                      Zespołu  Szkół  im. Wł. St. Reymonta  w  Konstańcinie-Jeziornie  przy  ul. 

                      Mirkowskiej  nr 39. 
                      Opracowanie  z  2015 r.  Autor  mgr inż. arch. Violetta  Kwiecińska            

   b.       Inwentaryzacja  architektoniczna  fragmentu  budynku  szatni  i  natrysków 

             opracowana  w  pracowni  „VGR”  w lutym 2015 r.  

   c.       Wytyczne  projektowe  dostarczone  przez  projektanta  instalacji i    

             wyposażenia  kotłowni  kontenerowej  „KS – INSTAL” Sp. z  O. O. 
             Autor mgr  inż. Kamil  Sawczuk.  Opracowanie  z  lutego  2015 r

    d.     Wytyczne  projektowe  dostarczone  przez  producenta  kontenerów  

           „WRELDON”  Sp. z O. O. z  Brzezówki  nr  90A.
    e.     Wizja  lokalna  autora  niniejszej  ekspertyzy technicznej. 
3.         Opis projektowanych  prac  
Projektowane  roboty budowlane związane  z ustawieniem  nowej  kotłowni  kontenerowej  nad  dachem  istniejącego  budynku  szatni i natrysków  przy  wejściu  do  sali  gimnastycznej  ograniczą  się  do:
1.  Odsłonięcia  w  dwóch  miejscach  wieńca  ściany  zewnętrznej [z oknami] i 

     w  dwóch  miejscach  wieńca  ściany  wewnętrznej  [przy  korytarzu] na 

     długości  około  50 cm.  Należy odsłonić  wierzch  żelbetu.
2. Na  odkrytych  wieńcach  wykonanie  czterech  żelbetowych  podpór  dla  
    głównych  belek  niosących  ramę  pod  kontener zgodnie  rysunkami  

    wykonawczymi  z  projektu  budowlano-wykonawczego.
3. Wykonać  obudowany,  zaizolowany  i  ocieplony  przepust dla  czterech  rur   

    stalowych  przez  stropodach  z  płyt  kanałowych. Sposób  wykonania  
    przepustu  podano  na  rysunkach i  w  opisie  technicznym  projektu.
4. Na  wykonanych  żelbetowych  podporach  należy  zgodnie  z  projektem 

    zamocować  belki  główne  i  na  nich  ramę  stanowiącą  fundament  

    kontenera.

5. Przed drzwiami  kontenera konieczne  jest  wykonanie  pomostu 

    wejściowego  poszytego  kratami  typu  ”Mostostal” z  obustronnymi  

    balustradami i  przy  licu  ściany  frontowej  zaczepem  dla  drabiniastych  

    schodów  przystawnych  dla  serwisantów  urządzeń  w  kotłowni.
6. Po  zakończeniu  wszystkich  prac  związanych  z  uruchomieniem  nowej  
    kotłowni  kontenerowej  należy  wykonać  remont  pokrycia  na  całym  
    budynku  szatniowo natryskowym i nad  [przyległym  do  sali  
    gimnastycznej]  korytarzem. 

   Prace  modernizacyjne  należy  zakończyć  pełnym  remontem  wnętrza 

   pomieszczeń   przez  które  zostaną  przeprowadzone  nowe  rury.  
               4.        OBLICZENIA  STATYCZNE
       Poz. 1.      OBCIĄŻENIA
                       1.  Ciężar  kontenera  bez  wyposażenia  w-g dostawcy ……..  21,94 kN

                       2.  Masa  wyposażenia  w-g  projektanta  instalacji ………….  40,00 kN

                       3.  Konstrukcja  stalowa w-g zestawienia stali   ……………...  14,59 kN  
                                Łącznie  obciążenia od kontenera z wyposażeniem   Qc = 76,53 kN
                             Nie uwzględniono  ciężaru  śniegu z  powodu ujęcia  jego  masy  obliczeniach  

                       istniejącego  stropodachu  z  płyt  kanałowych.
                            Na  jeden  punkt  podparcia  [kontener  ustawiono  symetrycznie  w  stosunku  

                       do  rozmieszczenia  podpór  przekazujących  obciążenie  na  konstrukcję  
                       budynku.

                                            Qo  =  0,25 x 76,53 x 1.3  = 24 87 kN/punkt  podparcia
                          Przy  wspólnym  współczynniku  bezpieczeństwa  γf = 1,30 
    Poz. 2.         NACISK  JEDNOSTKOWY DODATKOWY  NA  FILAR MUROWANY
                                Powierzchnia  filarka    38 x 66 =  2508 cm²
                                Obciążenie                    Qo  =24,87 kN
                                Nacisk  jednostkowy   Δσo  =  24,87 : 2508  =  0.01 kN/cm² 
                                 Zwiększenie  nacisku  na  mur  filarków  międzyokiennych  o  

                                 0,01 kN/cm²  nie  powoduje  znaczącego  technicznie  wzrostu naprężeń     

                               w  murze i  nie  powoduje  konieczności  wzmacniania  murowanych  
                               filarów. 
           5.            OCENA  PLANOWANYCH  PRAC BUDOWLANYCH 
Projektowane prace budowlane związane  z  zainstalowaniem  kontenerowej  kotłowni  nad  dachem  istniejącego  budynku  szatni  i  natrysków  przy  sali   gimnastycznej  w  „Zespole  Szkół”  przy  ul.  Mirkowskiej  nr  39 nie powodują  konieczności  zmiany  przeznaczenia  pomieszczeń  w  budynku  i  powodują  niewielkie  zmiany  [  zwiększenie  naprężeń w  murze  o  0,01 kN/cm² jest  bez  technicznego  znaczenia ]  obciążeń   przekazywanych  na   i  ściany  oraz  fundamenty.

6.        WNIOSKI  
1.     Budynek  szatni  i  natrysków  przy  wejściu  do  sali  gimnastycznej  na      

        terenie  zespołu  szkół im.  Wł. St. Reymonta  w  Konstancinie-Jezioirnie  
        przy  ul.  Mirkowskiej  nr  39  nadaje  się  do  ustawienia  nad  jego  dachem   

     kontenerowej  kotłowni  opalanej  gazem  ziemnym.
2.     Kontener  kotłowni  należy  ustawić   na  specjalnie  zaprojektowanej  ramie  stalowej  opartej  na  dwóch  podciągach  przekazujących   obciążenia  na  ścianę  murowaną  przy  korytarzu  i  na  murowane  filary  w  ścianie  frontowej.

3.  Konstrukcję  podpierającą  kontener należy przymocować  do  wieńcy   stropodachu za  pomocą  wklejonego  w  beton  wieńcy  zbrojenia  pionowego  żelbetowych  podpór.
4.    Zamocowanie  kontenera  do  ramy  podpierającej   wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  kontenera  „Weldon”.

5.   Obudowę  przepustu  rur  przez  stropodach  wykonać  zgodnie  z  projektem  wykonawczym  architektonicznym  opracowanym  w  pracowni projektowej „VGR”.

  6.   Stwierdzono,  że  projektowana  lokalizacja  kotłowni  nad  dachem  budynku                

      istniejącej  szatni  i  natrysków   z  dostępem  za  pośrednictwem  drabiniastych  dostawnych  schodów  jest  dla  tej  szkoły  optymalna   i  trudno  dostępna  dla  uczniów  oraz  nie  będzie  miała  negatywnego  wpływu  na budynki  sąsiednie.
7.   Prace  budowlano – montażowe należy  prowadzić  pod  stałym  nadzorem  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia  budowlane.

