Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 341692-2013 z dnia 2013-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piaseczno
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie o cechach i parametrach wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do specyfikacji...
Termin składania ofert: 2013-09-02 

Numer ogłoszenia: 347190 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 341692 - 2013 data 23.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7572741, fax. 022 7371158.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

· W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie o cechach i parametrach wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na: - dostawie (z transportem), fabrycznie nowego, nieużywanego agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem o mocy 90 kVA (plus minus 10 kVA), zwanego dalej również sprzętem lub agregatem, jego posadowieniu zgodnie z zaleceniami producenta i podłączeniu agregatu prądotwórczego na terenie obiektu - montażu wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej (wraz z wykonaniem projektu technicznego przyłączenia agregatu do sieci i uzyskaniem wymaganych uzgodnień od właściwych jednostek (Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny Jeziorna, NETIA, TPSA, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Urząd Gminy Piaseczno, Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie), pomiędzy Zewnętrzną Rozdzielnią Przyłącza (ZRP nn) a Tablicą Główną (TG) obiektu, usytuowaną na parterze budynku w klatce A, (rozdzielnice napięcia ZRG i TG, wymianie istniejącej linii kablowej pomiędzy ZRP nn i TG na nową linię kablową -(kable miedziane ziemne o przekroju minimum 4x95 mm2), wyłączniki, bezpieczniki, kanały kablowe, itp. - zgodnie z projektem (wykonanym przez Wykonawcę) wg wymagań zawartych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - PRACE INSTALACYJNE, - uruchomieniu agregatu wraz z osprzętem, przeprowadzeniu 5 prób uruchomieniowych agregatu pod pełnym obciążeniem odbiorów obiektu oraz wykonaniu pomiarów eksploatacyjnych, - wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej oraz przeszkoleniu 3 osób w zakresie obsługi agregatu i automatyki systemu SZR, - wykonywaniu bezpłatnych przeglądów i napraw gwarancyjnych na warunkach określonych w projekcie umowy. Dostarczony agregat prądotwórczy musi być wykonany w strukturze modułowej zamkniętej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych w różnych porach roku, wyposażony w panel automatyki urządzenia rozruchu działające przy temperaturach: od minus 20 do plus 40 stopni Celsjusza i musi być wyprodukowany i serwisowany zgodnie z normami ISO 9001-2008 i ISO 14001-2004 (PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005). UWAGA: Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia przed przygotowaniem oferty. 2. Założenia ogólne: 2.1 Agregat prądotwórczy musi być wyposażony w: wyłącznik by-passu, wyłącznik przeciwpożarowy, interfejs zdalnego monitoringu SNMP, detektor środowiskowy temperatury i wilgotności. 2.2 Oferowany agregat prądotwórczy obiektu musi być fabrycznie nowy. Data produkcji urządzenia nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem złożenia oferty. 2.3 Agregat Prądotwórczy musi posiadać wszelkie instrukcje i certyfikaty (w języku polskim), niezbędne do normalnego funkcjonowania, deklaracje zgodności CE i oznakowanie zgodności CE. 2.4 System automatyki agregatu prądotwórczego powinien zapewniać jego bezproblemowy rozruch oraz stabilną pracę z odbiorami nieliniowymi, takimi jak zainstalowany na obiekcie UPS ENERTRONIC Modular firmy BENNING o mocy 40 kVA. UWAGA: Przy doborze typu i automatyki dostarczanego agregatu współpracującego z ww zasilaczem UPS niezbędne jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną instalacji producenta UPS w celu określenia warunków poprawnej współpracy AGREGAT - UPS. 2.5 System automatyki agregatu prądotwórczego powinien być przystosowany do pracy ciągłej z odbiorami jednofazowymi i trójfazowymi, z możliwością przeciążenia przez 1 godzinę wciągu 10 godzin pracy. 2.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i specyfikację wymaganych parametrów stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2.7 Oferowany Agregat prądotwórczy musi obligatoryjnie spełniać wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 2.8 Zamawiający zweryfikuje oferowany agregat prądotwórczy poprzez analizę specyfikacji jego parametrów wg kart katalogowych ze specyfikacją wymaganych parametrów przez Zamawiającego, stanowiącego Załącznik Nr 1.. 

· W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie o cechach i parametrach wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na: - dostawie (z transportem), fabrycznie nowego, nieużywanego agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem o mocy 90 kVA (plus minus 10 kVA), zwanego dalej również sprzętem lub agregatem, jego posadowieniu zgodnie z zaleceniami producenta i podłączeniu agregatu prądotwórczego na terenie obiektu - montażu wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej (wraz z wykonaniem projektu technicznego przyłączenia agregatu do sieci i uzyskaniem wymaganych uzgodnień od właściwych jednostek (Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny Jeziorna, NETIA, TPSA, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Urząd Gminy Piaseczno, Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie), pomiędzy Zewnętrzną Rozdzielnią Przyłącza (ZRP nn) a Tablicą Główną (TG) obiektu, usytuowaną na parterze budynku w klatce A, (rozdzielnice napięcia ZRG i TG, wymianie istniejącej linii kablowej pomiędzy ZRP nn i TG na nową linię kablową -(kable miedziane ziemne o przekroju minimum 4x95 mm2), położeniu nowej linii kablowej pomiędzy agregatem prądotwórczym i TG (kable miedziane ziemne o przekroju minimum 5x95 mm2), wyłączniki, bezpieczniki, kanały kablowe, itp. - zgodnie z projektem (wykonanym przez Wykonawcę) wg wymagań zawartych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - PRACE INSTALACYJNE, - uruchomieniu agregatu wraz z osprzętem, przeprowadzeniu minimum 3 prób uruchomieniowych agregatu pod pełnym obciążeniem odbiorów obiektu oraz wykonaniu pomiarów eksploatacyjnych, - wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej oraz przeszkoleniu minimum 3 osób w zakresie obsługi agregatu i automatyki systemu SZR, - wykonywaniu bezpłatnych przeglądów i napraw gwarancyjnych na warunkach określonych w projekcie umowy. Dostarczony agregat prądotwórczy musi być wykonany w strukturze modułowej zamkniętej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych w różnych porach roku, wyposażony w panel automatyki urządzenia rozruchu działające przy temperaturach: od minus 20 do plus 40 stopni Celsjusza i musi być wyprodukowany i serwisowany zgodnie z normami ISO 9001-2008 i ISO 14001-2004 (PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005). UWAGA: Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia przed przygotowaniem oferty. 2. Założenia ogólne: 2.1 Agregat prądotwórczy musi być wyposażony w: wyłącznik przeciwpożarowy, interfejs zdalnego monitoringu SNMP, detektor środowiskowy temperatury i wilgotności. 2.2 Oferowany agregat prądotwórczy obiektu musi być fabrycznie nowy. Data produkcji urządzenia nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem złożenia oferty. 2.3 Agregat Prądotwórczy musi posiadać wszelkie instrukcje i certyfikaty (w języku polskim), niezbędne do normalnego funkcjonowania, deklaracje zgodności CE i oznakowanie zgodności CE. 2.4 System automatyki agregatu prądotwórczego powinien zapewniać jego bezproblemowy rozruch oraz stabilną pracę z odbiorami nieliniowymi, takimi jak zainstalowany na obiekcie UPS ENERTRONIC Modular firmy BENNING o mocy 40 kVA. UWAGA: Przy doborze typu i automatyki dostarczanego agregatu współpracującego z ww zasilaczem UPS niezbędne jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną instalacji producenta UPS w celu określenia warunków poprawnej współpracy AGREGAT - UPS. 2.5 System automatyki agregatu prądotwórczego powinien być przystosowany do pracy ciągłej z odbiorami jednofazowymi i trójfazowymi, z możliwością przeciążenia przez 1 godzinę wciągu 10 godzin pracy. 2.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i specyfikację wymaganych parametrów stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2.7 Oferowany Agregat prądotwórczy musi obligatoryjnie spełniać wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 2.8 Zamawiający zweryfikuje oferowany agregat prądotwórczy poprzez analizę specyfikacji jego parametrów wg kart katalogowych ze specyfikacją wymaganych parametrów przez Zamawiającego, stanowiącego Załącznik Nr 1.. 

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2). 

· W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.. 

· W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Wymagany termin wykonania zamówienia: 26.11.2013 r.. 

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

· W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piasecznie , ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno.. 

· W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piasecznie , ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno.

