Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup agregatu prądotwórczego dla Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Zamawiający: Powiat Piaseczyński - Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, 



ul. Chyliczkowska 14, NIP 123-126-89-96

§ 1


Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „ustawą”, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie” o cechach i parametrach wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na:

- dostawie (z transportem), fabrycznie nowego, nieużywanego agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem o mocy 90 kVA (± 10 kVA), zwanego dalej również ”sprzętem” lub „agregatem”, jego posadowieniu zgodnie z zaleceniami producenta i podłączeniu agregatu prądotwórczego na terenie obiektu

- montażu wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej (wraz z wykonaniem projektu technicznego przyłączenia agregatu do sieci i uzyskaniem wymaganych uzgodnień od właściwych jednostek (Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny Jeziorna, NETIA, TPSA, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Urząd Gminy Piaseczno, Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie), pomiędzy Zewnętrzną Rozdzielnią Przyłącza (ZRP n/n) a Tablicą Główną (TG) obiektu, usytuowaną na parterze budynku w klatce A, (rozdzielnice napięcia ZRG i TG, wymianie istniejącej linii kablowej pomiędzy ZRP n/n i TG na nową linię kablową (kable miedziane ziemne o przekroju minimum 4x95 mm2), wyłączniki, bezpieczniki, kanały kablowe, itp. - zgodnie z  projektem (wykonanym przez Wykonawcę) wg  wymagań zawartych  w Załączniku Nr 1 do SIWZ - PRACE INSTALACYJNE, 

- uruchomieniu agregatu wraz z osprzętem, przeprowadzeniu 5 prób uruchomieniowych agregatu pod 
pełnym obciążeniem odbiorów obiektu oraz wykonaniu pomiarów eksploatacyjnych, 

- wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej oraz przeszkoleniu 3 osób w zakresie obsługi agregatu i automatyki systemu SZR,

- wykonywaniu bezpłatnych przeglądów i napraw gwarancyjnych na warunkach określonych w projekcie umowy.

Dostarczony agregat prądotwórczy  musi być wykonany w strukturze modułowej zamkniętej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych w różnych porach roku, wyposażony w panel automatyki urządzenia rozruchu działające przy temperaturach: od minus 20 do plus 40 stopni Celsjusza i musi być wyprodukowany i serwisowany zgodnie z normami ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005)

UWAGA: Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia przed przygotowaniem oferty.

2. Założenia ogólne:

 2.1  Agregat prądotwórczy musi być wyposażony w: wyłącznik „by-passu”, wyłącznik przeciwpożarowy, interfejs zdalnego monitoringu SNMP, detektor środowiskowy temperatury i wilgotności.

 2.2  Oferowany agregat prądotwórczy obiektu musi być fabrycznie nowy. Data produkcji urządzenia nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem złożenia oferty.

 2.3  Agregat Prądotwórczy  musi posiadać wszelkie instrukcje i certyfikaty (w języku polskim), niezbędne do normalnego funkcjonowania, deklaracje zgodności CE i oznakowanie zgodności CE. 

 2.4  System automatyki agregatu prądotwórczego powinien zapewniać jego bezproblemowy rozruch oraz stabilną pracę z odbiorami nieliniowymi, takimi jak zainstalowany na obiekcie UPS ENERTRONIC Modular firmy BENNING o mocy  40 kVA. 

UWAGA: Przy doborze typu i automatyki dostarczanego agregatu współpracującego z w/w zasilaczem UPS  niezbędne jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną instalacji producenta UPS w celu określenia warunków poprawnej współpracy AGREGAT – UPS.

2.5 System automatyki agregatu prądotwórczego powinien być przystosowany do pracy ciągłej 
z odbiorami jednofazowymi i trójfazowymi, z możliwością przeciążenia przez 1 godzinę wciągu 10 godzin pracy. 

2.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i specyfikację wymaganych parametrów stanowi Załącznik 
       Nr 1 do SIWZ.

2.7 Oferowany Agregat prądotwórczy musi obligatoryjnie spełniać wszystkie parametry i wymagania
        wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

2.8 Zamawiający zweryfikuje oferowany agregat prądotwórczy poprzez analizę specyfikacji jego parametrów wg kart katalogowych ze specyfikacją wymaganych parametrów przez Zamawiającego, stanowiącego Załącznik Nr 1.

3. Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31.15.40.00-0.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. W przypadku chęci przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej Zamawiający prosi o wcześniejsze uzgodnienie terminu przeprowadzenia wizji z Wydziałem Geodezji i Katastru - tel. kontaktowy (22)735-58-23 i 735-58-24

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (licząc od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu).

8. Termin związania ofertą 30 dni. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 7 Ustawy.

10. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego.

§3

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze lub przy użyciu nośnika pisma nie
 pozwalającego na usunięcie zapisu bez pozostawienia śladów i złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

2. Każda strona oferty musi być parafowana przez osobę (lub osoby) upoważnioną do podpisywania oferty.

3. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę (lub osoby) upoważnioną do podpisywania
   oferty.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.

5. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu (koperta zewnętrzna) opatrzona napisem:

	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno 
Oferta na zakup agregatu prądotwórczego
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  02.09.2013 r. GODZ. 10:15.


Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy, wraz z numerem telefonu i faksu. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§4

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

   a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   

        nakładają obowiązek ich posiadania; 

    b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

 c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
          zamówienia;

    d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

a) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. dostawie agregatu prądotwórczego o mocy minimum 60 kVA wraz z wykonaniem kompletnych instalacji elektrycznych polegających na przyłączeniu agregatu do obiektu z nieliniowym charakterem obciążeń (występowanie harmonicznych), o wartości minimum 60 000 zł (brutto) każde z zamówień, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

b) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje serwisem technicznym, który posiada certyfikat ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) na świadczenie usług serwisowych oferowanego agregatu prądotwórczego i posiada autoryzacje producenta oferowanego agregatu, oraz który posiada certyfikat ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) na świadczenie usług sprzedaży, zaopatrzenia, montażu, uruchomienia i serwisowania oferowanego agregatu prądotwórczego,

c) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi osobami, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług serwisu gwarancyjnego, które posiadają wymagany certyfikat ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) na świadczenie usług serwisowych oferowanego agregatu prądotwórczego i posiadają autoryzacje producenta oferowanego agregatu prądotwórczego oraz posiadają certyfikat ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) na świadczenie usług sprzedaży, zaopatrzenia, montażu, uruchomienia i serwisowania oferowanego agregatu prądotwórczego,

d) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z kwotą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 zł

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły:

„spełnia / nie spełnia” na podstawie dostarczonych w ofercie oświadczeń i/lub dokumentów. 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w ofercie, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 3.1 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji (SIWZ), w tym  podanie nazw producenta(-ów), modelu, typu.

 3.2 Opis wraz ze specyfikacją parametrów technicznych agregatu prądotwórczego, który ma zostać dostarczony, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie zamawiającego

 3.3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków – art. 22 Ustawy - Załącznik nr 4.

 3.4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – art. 24 Ustawy – Załącznik nr 5.

 3.5 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

(W przypadku podmiotów występujących wspólnie, wymienione w p. 3.4 i 3.5 dokumenty powinny być złożone osobno przez każdego ze wspólników)

3.6 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 6.

3.7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług serwisu gwarancyjnego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia - Załącznik nr 7,

3.8 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z kwotą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 zł, (Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu to jest opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia)

3.9 Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – należy załączyć do oferty w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, (Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 3.4 i 3.5.)

3.10 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 8 do SIWZ.

3.11 Kopia certyfikatu, który zaświadcza, że akumulator agregatu jest odporny na drgania wywołane pracującym silnikiem wysokopręznym.

3.12  Kopie certyfikatów ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) i ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005), które zaświadczają, że agregat jest wyprodukowany i będzie serwisowany zgodnie z z tymi normami i autoryzacje wystawione przez producenta oferowanego agregatu prądotwórczego na wykonywanie jego serwisu przez Wykonawcę lub osoby którymi w tym celu dysponuje

3.13  Kopia certyfikatu, który zaświadcza, że agregat jest w wykonaniu przewoźnym/mobilnym wg ISO 8528-1:2005 (zastępujący ISO 8528-1:1993) do posadowienia na gruncie bez potrzeby fundamentowania 

3.14  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

Za aktualny dokument należy rozumieć dokument przedstawiający stan faktyczny i prawny nadzień składania ofert. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie oferenta.

§5

Kryteria oceny i wyboru ofert: 

cena brutto - waga kryterium 75%, 

długość okresu naprawy agregatu do przywrócenia pełnej sprawności  - waga kryterium 10%, 

długość okresu gwarancji agregatu - waga kryterium 15%

Ocena każdej nieodrzuconej oferty zostanie obliczona w punktach wg poniższego wzoru. 
Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą sumą punktów.

W = Ci+ TPi  + Gi

  gdzie:

a) Ci= (Cmin / Cocen)  x 75%  x 100


Ci – punkty uzyskane przez daną ofertę za kryterium „cena brutto” 

 
Cmin – cena najniższej oferty

   
Cocen – cena ocenianej oferty

b) TPi = (TPmin / TPocen)  x 10%  x 100

  TPi – punkty uzyskane przez daną ofertę za kryterium „długość okresu naprawy do przywrócenia pełnej
                  sprawności”

 TPmin – długość okresu naprawy do przywrócenia pełnej sprawności wg oferty z najkrótszym okresem
                     naprawy (nie krótszy niż 2 godziny) 

 TPocen – długość okresu naprawy do przywrócenia pełnej sprawności wg ocenianej oferty (w godzinach) 
                 – punktowany będzie okres naprawy z przedziału 2 – 24 h, tj. nie krótszy niż 2 godziny i nie dłuższy
                     niż 24 godzin

c) Gi = (Gocen / Gmax) x15% x100

 Gi – punkty uzyskane przez daną ofertę za kryterium okres trwania gwarancji agregatu 

Gmax - najdłuższy okres gwarancji agregatu podany w złożonych ofertach nie dłuższy niż 72
                 miesięcy 

 Gocen – okres trwania gwarancji podany w ocenianej ofercie (punktowany będzie okres: nie krótszy niż 36 
            miesięcy, lecz nie dłuższy niż 72 miesięcy)

Punktacja obliczana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

§6

1. Sposób obliczania ceny:

Wykonawca określi cenę na wykonanie całości zamówienia uwzględniając wymogi SIWZ i warunki wykonania zamówienia. W cenie zamówienia  zawarte powinno być szkolenie 3 osób.

Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty.

Cena ryczałtowa w formularzu ofertowym postrzegana jest jako cena stała i niezmienna w rozumieniu art. 628 §1 Ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z1964, Nr16 poz. 93 z późn. zm.).

2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien wskazać, jaką część  przedmiotu zamówienia powierzyć podwykonawcom.

3. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy także spółek cywilnych):

Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy (zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy).

Formularz ofertowy i dokumenty dotyczące składanej oferty powinny być podpisane przez pełnomocnika wspólnie występujących wykonawców. Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców potwierdza „za zgodność z oryginałem” pełnomocnik wspólnie występujących wykonawców.

§7

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3.500 zł 
    (słownie: trzy  tysiące pięćset złotych)

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

  - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 

 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
      poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

  - gwarancjach bankowych, 

  - gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 
     9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w pokoju 131. Złożone poręczenie lub gwarancja wadialna musi zawierać w swojej treści zobowiązanie banku lub instytucji ubezpieczeniowej do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania (wadium) na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy.

4. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert – za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 

5. Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 10% wartości oferty brutto, pod rygorem nie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt. 4 lit b Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Piasecznie Nr: 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 w banku PKO BP.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w wysokości 70% w okresie 30 dni od daty podpisania protokółu odbioru, a pozostałe 30% w okresie 15 dni po wygaśnięciu okresu rękojmi  zgodnie z postanowieniami umowy.

§8

Miejsce oraz termin złożenia ofert:  

1. Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, 

  ul. Chyliczkowska 14, w Kancelarii (parter budynku) nie później niż do dnia 02.09.2013 r. do  godz. 10:00.

2.  Zamawiający może przed terminem składania ofert zmodyfikować SIWZ.

§9

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, 
    ul. Chyliczkowska 14, pokój nr 131, w dniu 02.09.2013 r. o godz. 10:15.

2. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy wykonawców, terminy wykonania, okresy  

    gwarancji oraz ceny złożonych przez nich ofert.

3. Wtoku oceniania ofert zamawiający może zażądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień    

    dotyczących treści ofert.

4. Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie regulacjami Ustawy.

5. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu złożenia oferty.

§ 10

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria  wyboru i uzyska największą liczbę punktów.

1.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

1.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w punkcie 2 podpunkt 1) na stronie internetowej, oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:

2.1 Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

2.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
   zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy dostarczenia umowy regulującej
         współpracę tych wykonawców.

2.3 Przedstawić Zamawiającemu do wglądu oryginały lub kopie poświadczone przez producenta agregatu: 

   a) CERTYFIKAT potwierdzający wykonanie agregatu w wersji przewoźnej/mobilnej wg ISO   8528-    

       1:2005 (zastępujący ISO 8528-1:1993) do posadowienia na gruncie bez potrzeby fundamentowania, 

 b) CERTYFIKAT który zaświadcza, że akumulator agregatu jest odporny na drgania wywołane
          pracującym silnikiem wysokoprężnym, 

   c) CERTYFIKAT CE dla serii (typu) identycznego produktu

  d) certyfikatów ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) i ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005), które
        zaświadczają, że agregat jest wyprodukowany zgodnie z z tymi normami

   e)  dokumentacji źródłowej (kart katalogowych) producenta, przedłożonej Zamawiającemu przez  

         Wykonawcę w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty w celu weryfikacji 

         parametrów technicznych oferowanego agregatu.

§ 11

1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1.1 Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:

 1.1.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje i pytania muszą być w formie pisemnej skierowane na adres zamawiającego podany w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   1.1.2 Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

         a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w niniejszej   

              specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nr faksu (22) 7566133. Każda ze stron na   

              żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień  

              oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

        b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 

             elektronicznej podany w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – adres e-mail:    

             j.knowacki@piaseczno.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt   

            otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą    

             elektroniczną.

    1.1.3 W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 

        dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne  

           ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

    1.1.4 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,  

             zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:   

             Jan K. Nowacki  tel. (22) 7566136 w godzinach pracy zamawiającego.

2. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 2.1
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

 2.2
 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (§ 8 ust. 1 niniejszej specyfikacji) lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 2.3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

 2.4
 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej -.

 2.5 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

   2.6 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

3. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  3.1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  3.2 Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.

 3.3 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

 3.4 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert wczas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

 3.5 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

§12

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

3. Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić sposób wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i termin podpisania umowy. 

§13

Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy wtoku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej zostały unormowane w Dziale VI Ustawy, 
 art. 179 - 198g.

2. W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do:.

  2.1 Odwołania wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

        a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

        b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

        c) odrzucenia oferty odwołującego;

  2.2  Skargi do sądu.

§14

Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących Załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia dokumentów

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności zostaną udostępnione dokumenty

- zamawiający udostępni odpłatne kopiowanie dokumentów

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie jego godzin

   urzędowania

§15

Integralną część SIWZ stanowią: 

Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna; 

Załącznik nr 2 – projekt umowy; 

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy; 

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Ustawy; 

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z art. 24 Ustawy, 

Załącznik nr 6 –  wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 7 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

Załącznik nr 8 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy  Prawo zamówień publicznych

Załącznik 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia agregatu prądotwórczego o mocy 90 kVA  (+/- 10 kVA)

	
	Wymagane parametry przez Zamawiającego:

	1
	Moc znamionowa agregatu prądotwórczego Pz wg PN-ISO 8528 –---- minimalna - 80 kVA, maksymalna – 100 kVA

	2
	Moc znamionowa w stanie gotowości – minimum 80 kVA

	3
	Znamionowa wartość natężenia prądu – max. 150 A

	4
	Maksymalny poziom mocy akustycznej (LWA) zgodnie z 2000/14/EC OND - nie większy niż 95 dBA

	5
	Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w odległości 7 m przy obciążeniu 75% - nie większe niż 75 dBA

	6
	Automatyczny SZR z nastawialnymi trybami pracy:  automat, ręczny, test 

	7
	Reaktancja wzdłużna agregatu < 12% - zapewniająca niezawodną współpracę agregatu z zainstalowanym UPS o THDi  < 5%

	8
	Zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu nie większe niż 18 l/h.

	9
	Minimalny czas pracy na jednym zbiorniku paliwa przy pełnym (100%) obciążeniu - minimum 10 godzin

	10
	Nowoczesny silnik wysokoprężny o wymaganej ilości cylindrów minimum – 4 cylindry, z grzałką bloku silnika, chłodzony cieczą

	11
	Moc znamionowa silnika netto osiągana w zakresie pomiędzy 1500 - 1800 obr/min nie mniej niż: - 68 kW

	12
	Prądnica wykonana w klasie izolacji: IP23/H (ciała obce>12 mm; woda 60 st. od pionu)

	13
	Masa agregatu gotowego do pracy nie większa niż: 2200  kg

	14
	Długość agregatu nie większa niż 3,0 m

	15
	Szerokość agregatu nie większa niż 1,3 m

	16
	Wysokość agregatu nie większa niż 1,8 m, przy czym górna krawędź tablicy sterowniczej powinna być umieszczona na wysokości max. 1,70 m. od podłoża.

	17
	Spełnione wymagania normy jakościowej ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2009) – co musi  być potwierdzone ważnym Certyfikatem

	18
	Agregat musi być wyposażony w elektroniczny licznik motogodzin, sterownik z wyświetlaczem LCD o programowalnych zabezpieczeniach <V, >V, <Hz,>Hz 

	19
	Agregat musi być wyposażony w układ zdalnego startu i zatrzymania wraz z sygnalizacją stanu pracy

	20
	Agregat musi być wyposażony w wyłącznik różnicowo-prądowy z włącznikiem WŁ/WYŁ

	21
	Agregat musi być wyposażony w tablicę zacisków z możliwością wprowadzenia przewodów od dołu agregatu i zabezpieczeniem przewodów przed ich wyrwaniem.

	22
	Szafka agregatu musi być wykonana w klasie ochronnej IP54 z zamknięciem

	23
	Agregat musi mieć wykonywane przeglądy nie częściej niż co 500 motogodzin, lub raz na 12 miesięcy - licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Wymagane jest bezpłatne wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów agregatu w całym okresie gwarancji (nie dotyczy to zużywanych w tym celu materiałów eksploatacyjnych).

	24
	Silnik agregatu musi być wykonany zgodnie z aktualnymi wymaganiami UE w zakresie emisji spalin

	25
	Agregat musi być wyposażony w:

- bardzo dokładny i wydajny – dwustopniowy filtr powietrza  z układem bezpieczeństwa umożliwiający wymianę głównego filtra podczas pracy generatora;

- wskaźnik zużycia filtra powietrza;

- panel sterujący przystosowany do podłączenia systemu zdalnego monitoringu  pracy agregatu, również poprzez   

   komputer zdalny;

- minimum w dodatkowe  2 gniazda trójfazowe;

- kontroler pracy agregatu;

- dwa filtry paliwa i separator wody;

- sterownik agregatu przystosowany do pracy w temperaturach - od minus 20° C do plus 40° C.

	
	WYKONANIE:

	1
	Konstrukcja obudowy zbiornika musi zapewniać łatwe mycie i czyszczenia zbiornika.

	2
	Obudowa agregatu musi być wykonana z trwałego i odpornego na warunki zewnętrzne materiału i zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi (deszcz, śnieg). Konstrukcja obudowy musi być sztywna.

	3
	Dodatkowo obudowa agregatu winna być pokryta powłoką antykorozyjną, odporną na agresywne zewnętrzne czynniki środowiskowe, ponieważ agregat będzie eksploatowany na zewnątrz budynku w pobliżu skrzyżowania ulic o stosunkowo wysokim natężeniu ruchu

	4
	Rama generatora musi być wykonana w standardzie  pełnej szczelności oraz posiadać otwory technologiczne dla przewozu wózkiem widłowym, a także musi posiadać zaczep dźwigowy umieszczonym w środku ciężkości maszyny dla przemieszczania dźwigiem

	5
	Agregat w wykonaniu przewoźnym/mobilnym wg ISO 8528-1:2005

(zastępujący ISO 8528-1:1993) do posadowienia na gruncie bez potrzeby fundamentowania, wymagana jest potwierdzona kopia CERTYFIKATU 

	6
	Agregat wyposażony w zdejmowany panel przedni w obudowie, zapewniający wygodny i łatwy dostęp do mycia, bądź przedmuchiwania chłodnicy. 

	7
	Agregat powinien być wyposażony w szczelną ramę zapobiegają wyciekom płynów eksploatacyjnych (oleje, paliwo, płyn chłodzący).

	8
	Agregat powinien być  wyposażony w kołek uziemiający i punkt przyłączeniowy na zewnątrz obudowy.

	9
	Wlew zbiornika musi być osłonięty i zabezpieczony na kluczyk

	10
	Agregat powinien być wyposażony w zabezpieczenie odgromowe, chroniące go przed  oddziaływaniem impulsowego pola elektromagnetycznego powstającego w wyniku uderzenia pioruna. 

	11
	Konstrukcja agregatu powinna zapewniać wygodny dostęp do regulacji zaworów i innych elementów silnika. 

	12
	Musi być przedłożony Certyfikat  CE (kopia)  dla serii (typu) identycznego produktu, lecz nie dla jednostkowo wykonanego wyrobu (czyli Deklaracja zgodności) 

	13
	Weryfikacja parametrów technicznych oferowanego urządzenia odbędzie się przed dostawą i montażem agregatu na podstawie dokumentacji źródłowej producenta przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie do10 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty 

	
	AUTOMATYKA:

	1
	Agregat winien być wyposażony w zintegrowany elektroniczny wskaźnik paliwa.

	2
	Agregat winien być wyposażony w wyłącznik główny czteropolowy oraz oddzielne zabezpieczenia dla każdego z gniazd.

	3
	Akumulator agregatu winien być przystosowany do pracy w warunkach temperatur pracy od minus 20° C do plus 40° C), potwierdzony certyfikatem, w który potwierdza, że jest również odporny na drgania wywołane pracującym silnikiem wysokoprężnym.

	4
	Agregat winien być wyposażony w prądnicę synchroniczną, bez szczotkową z elektronicznym regulatorem napięcia i częstotliwości, kontrolującym napięcia na 3 fazach

	5
	Agregat winien być wyposażony w elektroniczny zegar serwisowy

	6
	Agregat winien być wyposażony w układ sterowania z pamięcią zdarzeń 

	7
	Agregat winien być wyposażony w elektroniczny wskaźnik napięcia akumulatora

	8
	Agregat winna być wyposażony w wychyłowy i elektroniczny wskaźnik napięcia wyjściowego

	9
	Generator powinien być wyposażony też w wizualizację następujących stanów alarmowych:

- niskie ciśnienie oleju

- wysoka temperatura cieczy chłodzącej

- ładowanie akumulatora

- wysokie/niskie napięcie generatora z możliwością regulacji

- wysoka/niska częstotliwość generatora z możliwością regulacji.

	10
	Agregat winien posiadać ręczny/mechaniczny system przełączania zasileń

	11
	Agregat winien być wyposażony w wizualizację obecności zasilania z sieci lub z agregatu

	12
	Agregat winien być wyposażony szybko-złącza na kablach wyjściowych.

	13
	Agregat winien być wyposażony w panel automatyki urządzenia rozruchu działającego przy temperaturach: (od minus 20° C do plus 40° C)

	14
	Dodatkowo w agregacie winna być zamontowana grzałka do podtrzymania  stanu gotowości agregatu (ogrzewanie powietrza w kolektorze ssącym, płynu w chłodnicy)

	15
	W agregacie dodatkowo winna być zamontowana dodatkowa ładowarka akumulatora.

	16
	Ładowarka akumulatora winna  zapewniać wizualizację jej pracę (napięcie/prąd ładowania)

	17
	Winno być dołączone oprogramowanie do wizualizacji stanu pracy agregatu.

	18
	Prądnica z AVR winna być wyposażona w dodatkowe uzwojenie (PMG)

	19
	Winna być dołączona dodatkowa specyfikacja produktu PMG

	20
	Agregat musi być  wyposażony w wyłącznik p. pożarowy

	21
	Wymagane generowanie i wysyłanie za pośrednictwem sieci TCP/IP, z wykorzystaniem protokołu SNMP  (komunikatów typu „trap”) o następujących zdarzeniach alarmowych:

powodujących jednocześnie natychmiastowe wyłączenie agregatu (zabezpieczenie przed
uszkodzeniem):

- prąd/ napięcie/ częstotliwość - generatora poza dopuszczalną przez producenta wartością

-  niskie ciśnienie oleju

- wysoka temperatura cieczy chłodzącej silnika lub za niski jej poziom

- brak paliwa w zbiorniku

- nieudany rozruch

- wyłączenie awaryjne

inne komunikaty monitorujące podstawowe parametry agregatu:

- napięcie (U - na 3 fazach), prąd (I - na 3 fazach), moc (kW, kVAr), częstotliwość (Hz), cos fi 

- poziom, rezerwa paliwa

- ciśnienie oleju, temperatura oleju

- temperatura i niski poziom cieczy chłodzącej

- uszkodzenie układu grzałki bloku silnika

- napięcie baterii akumulatora

- licznik motogodzin chwilowy i sumaryczny

- wskaźnik poziomu paliwa

- wskaźnik obrotów silnika

	
	PRACE INSTALACYJNE i Związane:

	1
	Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu posadowienia i podłączenia agregatu prądotwórczego na terenie obiektu

	2
	Wykonanie projektu technicznego przyłączenia agregatu do sieci energetycznej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień od właściwych jednostek (w tym m.in.: Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny Jeziorna, NETIA i TPSA, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. Z o. o., Urząd Gminy Piaseczno, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Piasecznie)

	3
	Wykonanie wszelkich prac związanych z montażem agregatu, w tym wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych, elektrycznych i innych koniecznych do prawidłowego montażu, podłączenia agregatu i współpracy z istniejącym systemem energetycznym obiektu i UPS, w tym:

	
	a) wykonanie nowej miedzianej trasy kablowej od ZRP n/n do TG (klatka A) długości ok. 30 metrów z wymianą istniejącej linii kablowej 4x35mm2 na nową miedzianą linię kablową 4x95  mm2 (np. kablem energetycznym ziemnym 0,6/1kV  YKY 4x95  mm2) położoną na głębokości 50-70 cm w osłonie PCV zabezpieczoną na końcach przed dostawaniem się wody i specjalnie oznakowaną.

	
	b) ułożenie trasy kablowej odbioru mocy pomiędzy agregatem, a TG budynku (klatka A) oraz wewnątrz budynku o przekroju wynikającym z projektu i długości ok. 15mb., łączącej agregat prądotwórczy z rozdzielnicą główną (TG) wraz podłączeniem do agregatu za pomocą zacisków szynowych lub adaptera

	
	c) wykonanie  trasy kablowej sterującej od agregatu do TG 

	
	d) przygotowanie podłoża zgodnie z zaleceniami producenta agregatu i zabezpieczenie przed kradzieżą

	
	e) posadowienie i podłączenie agregatu

	
	f) uruchomienie i kontrola poprawności działania  Agregatu prądotwórczego

	
	g) wykonanie niezbędnych pomiarów eksploatacyjnych

	4
	Przeprowadzenie 5 prób uruchomieniowych agregatu pod pełnym obciążeniem odbiorów obiektu

	5
	Wykonanie dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami i przekazanie Zamawiającemu

	6
	Przeprowadzenie szkolenia personelu w ilości 3 osób, w obsłudze agregatu i automatyki systemu  SZR oraz wydanie im stosownych certyfikatów obsługi

	
	SERWISOWANIE:

	1
	Dostawca zapewnia serwis autoryzowany przez producenta agregatu lub serwisantów posiadających odpowiednie certyfikaty producenta agregatu w miejscu użytkowania u Zamawiającego lub w systemie „door to door” z czasem naprawy (tj. przywrócenia pełnej sprawności) …...* (* zgodnie z ofertą) nie więcej jednak niż do 24 godzin w dni robocze i soboty (bez świąt i niedziel)


Załącznik Nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr         /2013 RIM III (projekt)

zawarta w dniu ............ 2013 r. w Piasecznie pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim - Starostwem Powiatowym w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 

….......................................................

a firmą .......... zarejestrowaną w......................................................pod nr.................. reprezentowaną przez: ............................zwaną dalej „Dostawcą”, o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamówienia pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie” o cechach i parametrach wyszczególnionych w Załączniku Nr1 do SIWZ.

Wykonanie przedmiotu umowy polega na:

- dostawie (z transportem), fabrycznie nowego, nieużywanego agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem o mocy 90 kVA ( ± 10 kVA), zwanego dalej również ”sprzętem” lub „agregatem” i jego posadowieniu zgodnie z zaleceniami producenta, podłączeniu agregatu na terenie obiektu oraz przyłączeniu agregatu do sieci,

- montażu wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej (wraz z wykonaniem projektu technicznego podłączenia agregatu na terenie obiektu oraz przyłączenia agregatu do sieci) pomiędzy Zewnętrzną Rozdzielnią Przyłącza (ZRP n/n) a Tablicą Główną (TG) obiektu, usytuowaną na parterze budynku w klatce A, (rozdzielnice napięcia ZRG i TG, wymianie istniejącej linii kablowej pomiędzy ZRP n/n i TG na nową linię kablową (kable miedziane ziemne o przekroju minimum 4x95 mm2), wyłączniki, bezpieczniki, kanały kablowe, itp. - zgodnie z opisem w Załączniku Nr 1 do SIWZ), 

- uruchomieniu agregatu wraz z osprzętem, przeprowadzeniu 5 prób uruchomieniowych agregatu pod
  pełnym obciążeniem odbiorów obiektu oraz wykonaniu pomiarów eksploatacyjnych, 

- wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej oraz przeszkoleniu 3 osób 
   w zakresie obsługi agregatu i automatyki systemu,

- wykonywaniu w okresie gwarancji agregatu bezpłatnych przeglądów agregatu wraz z osprzetem (nie dotyczy to zużywanych w tym celu materiałów eksploatacyjnych), nie częściej niż co 500 motogodzin lub raz na 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

Przedmiot umowy musi być zrealizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ i Specyfikacją Techniczną przedmiotu zamówienia stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz ze złożoną ofertą.

§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi brutto ....................... zł

   (słownie: …............................................................................................zł), w tym należny podatek VAT. 

2. Przed podpisaniem umowy DOSTAWCA wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 10% ceny brutto oferty, to jest kwotę …....….…..zł. 

3. Powyższe zabezpieczenie zostało wniesione w formie  .................……………… 

4. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez DOSTAWCĘ traci on powyższe zabezpieczenie tj. kwotę wymienioną w ust 1.

5. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone wciągu 30 dni po wykonaniu zamówienia, a pozostałe 30% zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 3

1. Strony ustalają następującą procedurę realizacji zamówienia:

1.1 Miejsce realizacji: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, siedziba Wydziału Geodezji i Katastru przy ulicy Czajewicza 20 

1.2 Dostawa agregatu transportem własnym Dostawcy wraz z wyładunkiem u Zamawiającego,
 posadowienie, podłączenie agregatu na terenie obiektu oraz przyłączenie agregatu do sieci - sprzęt posiadał będzie niezbędną dokumentację w języku polskim, w tym instrukcje obsługi, karty
 gwarancyjne, deklaracje zgodności w języku polskim i oznakowanie zgodności CE, 

1.3 Wykonanie projektu podłączenia agregatu prądotwórczego na terenie obiektu oraz przyłączenia agregatu do sieci wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień od właściwych jednostek (Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny Jeziorna, NETIA i TPSA, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Urząd Gminy Piaseczno, Wydział Architektoniczno-Budowlany i Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie)

1.4 Montaż wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych w SIWZ oraz innych niezbędnych zmian w istniejącej  instalacji elektrycznej na podstawie wykonanego projektu,

1.5 odbiór techniczny przedmiotu umowy odbędzie się w obecności przedstawicieli obydwu stron po pozytywnym przeprowadzeniu 5 prób uruchomieni owych agregatu pod pełnym obciążeniem odbiorów obiektu oraz po przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej dla zmodernizowanej infrastruktury elektrycznej rozdzielni głównej i zakończony zostanie podpisaniem protokółu odbioru 
(w protokole muszą być wyszczególnione numery fabryczne sprzętu).

1.6 przeszkolenie 2 osób w zakresie obsługi agregatu i automatyki systemu SZR i wydanie im stosownych certyfikatów.

2. Zamówienie zostanie wykonane w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

Osobami uprawnionymi do podpisania protokółu odbioru będą:

 - ze strony Dostawcy: ........................................................................... 

 - ze strony Zamawiającego: .................................................................. 

§ 4

1. Podstawę zapłaty stanowiła będzie faktura VAT, wystawiona przez DOSTAWCĘ na podstawie podpisanego przez obie strony protokółu odbioru o którym mowa w§ 3 ust. 1 pkt. 1.5 oraz po przeszkoleniu 3 osób w zakresie obsługi agregatu i automatyki systemu SZR.

2. Zapłata nastąpi przelewem na konto DOSTAWCY w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 5

1. Na dostarczony sprzęt udzielone zostają gwarancje:

 - gwarancja na agregat prądotwórczy na okres …....* miesięcy (* zgodnie z ofertą - nie mniej jednak niż 36 
      miesięcy).

 - gwarancja na akumulator rozruchowy agregatu prądotwórczego na okres 36 miesięcy 

 - gwarancja na pozostały osprzęt i roboty instalacyjne na okres 36 miesięcy 

2. Okres rękojmi dla przedmiotu umowy (bez robót instalacyjnych) zostaje przedłużony do…..* miesięcy
   (* zgodnie z ofertą - nie mniej jednak niż długość okresu gwarancji na agregat). 

 Okres rękojmi dla robót instalacyjnych oraz na akumulator rozruchowy zostaje przedłużony do 36
    miesięcy

3. Okres gwarancyjny i rękojmi liczony jest od daty podpisania protokółu odbioru, o którym mowa 
     w § 3 ust. 1 pkt 1.5

4. W ramach udzielonej gwarancji DOSTAWCA zobowiązuje się:

4.1 W przypadku wystąpienia awarii sprzętu do dokonania bezpłatnej naprawy gwarancyjnej (w tym części, transport, dojazd i inne związane z naprawą koszty) przez serwis autoryzowany przez producenta sprzętu (lub serwisantów posiadających odpowiednie certyfikaty producenta) w miejscu użytkowania u Zamawiającego lub w systemie „door to door” w terminie …... (* zgodnie z ofertą - nie dłużej niż do 24 godz.) godzin w dni robocze i soboty (bez świąt i niedziel), począwszy od chwili zgłoszenia faksem lub e-mailem 

4.2 W przypadku nie dotrzymania terminu dokonania naprawy (o którym mowa w ust. 4 pkt 4.1), DOSTAWCA zobowiązuje się do natychmiastowego dostarczenia i uruchomienia sprzętu zamiennego o parametrach i okresie gwarancji nie gorszych niż sprzęt naprawiany, w przeciwnym przypadku DOSTAWCA zobowiązuje się do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 pkt. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony w dni robocze i soboty (bez świąt i niedziel) - kara ta zostanie potrącona w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonej w § 2 ust. 2

4.3 W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii sprzętu uniemożliwiającej normalne użytkowanie sprzętu w okresie gwarancji, do zamiany sprzętu na nowy (w razie wystąpienia trzeciej awarii), o parametrach i okresie gwarancji nie gorszych niż sprzęt wymieniany.

5. W przypadku nie wywiązywania się DOSTAWCY z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i/lub rękojmi, ZAMAWIAJĄCY może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt DOSTAWCY, potrącając poniesione koszty w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w § 2 pkt. 2.

6. Dostawca agregatu ma obowiązek zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 5 lat od
   daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia 

§ 6

1. W przypadku odstąpienia DOSTAWCY od umowy, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

2. W przypadku odstąpienia ZAMAWIAJĄCEGO od umowy, DOSTAWCY przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, przy czym nie dotyczy to przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6.

3. W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu sprzętu, DOSTAWCA zobowiązuje się do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki. Kara ta zostanie potrącona z zapłaty o której mowa w§ 4 ust.1.

4. W przypadku nie wywiązywania się DOSTAWCY z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt DOSTAWCY, 

5. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 7 dni ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do wykonania dostawy i bez odrębnego uprzedzenia, zachowując prawo do kary umownej określonej w ust.1, przy czym nie stosuje się kary o której mowa w ust. 2. 

W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w ust. 1. Uprawnienie do odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 3 ust. 2 umowy. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie.

§ 7

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, w szczególności w zakresie: a) wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli zmiana wynagrodzenia będzie korzystna dla zamawiającego, b) terminu realizacji zamówienia - jeżeli zmiana terminu realizacji zamówienia będzie korzystna dla zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń niezależnych od wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy.

4. Spory na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
 ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. DOSTAWCA ma obowiązek niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 8

Niniejszą umowę sporządzono w3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz Dostawca.

ZAMAWIAJĄCY ...................                    

DOSTAWCA …........................

Załącznik nr 3 do SIWZ  

Formularz oferty

OFERTA 

Do:

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-500 Piaseczno,  ul. Chyliczkowska 14

Nazwa Wykonawcy(-ów)................................................................................................................ 

(oraz dane wspólników - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika)

Adres Wykonawcy(-ów) (wraz z kodem) ........................................................................... 

........................................................................................................................................................

numer tel. (kierunkowy) ............. tel. ...................................,  nr faksu ......................................... 

adres poczty elektronicznej (e-mail) …………………………       NIP .........................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ..................................................................... 

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy):  (............) .................................................................................. 

W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu na: 

„Zakup agregatu prądotwórczego”

oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę ryczałtową brutto: ................... zł  

słownie brutto: …............................................................................ złotych (wraz z należnym podatkiem VAT)

w tym: 

cena brutto agregatu wraz z osprzętem: …................ zł

cena brutto prac instalacyjno- montażowych wraz ze szkoleniem …..................... zł

W ramach zamówienia oferujemy poniższy agregat:

	Przedmiot zamówienia
	Nazwa producenta
	Model, typ (oznaczenie handlowe)

	Cały (kompletny) agregat

 wraz z osprzęten 

w tym:
	…........................
	….....................

	silnik 
	…......................
	…......................

	prądnica 
	….........................
	…......................


Oświadczam(-y), iż wszystkie parametry i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są zgodne z parametrami i wymaganiami określonymi w SIWZ (wraz z załącznikami).

Udzielimy następujących gwarancji na przedmiot zamówienia:

- gwarancja na agregat prądotwórczy na okres…...... miesięcy,

- gwarancja na akumulator rozruchowy agregatu prądotwórczego na okres 36 miesięcy,

- gwarancja na pozostały osprzęt i roboty instalacyjne na okres 36 miesięcy.

Wykonamy naprawy gwarancyjne w terminie …... godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze i soboty (bez świąt i niedziel).

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również nie ujęte w specyfikacji, a niezbędne do wykonania zamówienia.

Zamówienie wykonamy w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

Podpiszemy umowę na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy, w tym przedłużymy okres rękojmi na agregat do…... miesięcy (nie mniej niż oferowana długość okresu gwarancji na agregat prądotwórczy) oraz dla robót instalacyjnych i na akumulator rozruchowy przedłużony do 36  miesięcy

Składając niniejszą ofertę informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej

 (w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy przedstawić listę podmiotów należących do tej samej  grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ)

Oświadczamy, iż nasza oferta wraz z załącznikami została podpisana przez wskazane w KRS/wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/pełnomocnictwie* osoby właściwe do dokonania tej czynności, tj.: 

 * niepotrzebne skreślić

Panią / Pana …........................................ (imię i nazwisko)


    …...........................................

....................................., dnia ...............................                                                                                                           






................................................................... 

                                                                                                             (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy) 

Załącznik nr 4 do SIWZ

                                                                                         ..................................., dn. …....................

…...................................................

 

…...................................................

               (WYKONAWCA)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam w imieniu wykonawcy, że: Spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią: 

 

Art. 22

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

                                                                                                  ….................................................................

                                                                                                          podpis i pieczęć upoważnionych

                                                                                                                    przedstawicieli firmy 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

…...................................................

 (WYKONAWCA)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.
Art. 24

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)  wykonawców będących spółką jawną, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                                                                                                  ….................................................................

                                                                                                          podpis i pieczęć upoważnionych

                                                                                                                    przedstawicieli firmy 

Załącznik nr 6 do SIWZ

                                                                                             ....................................., dn.  …...............

…................. …..........................

….............................................

         Wykonawca

WYKAZ DOSTAW

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	Wartość zamówienia zł

(brutto)
	Termin

realizacji

(data)
	Miejsce wykonania i nazwa zamawiającego

	 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 


	
	 
	 


W załączeniu kopie dowodów potwierdzających, że w/w dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

                                                                                                    …...................................

                                                                                              pieczęć i podpis upoważnionych

                                                                                                       przedstawicieli firmy

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ WWYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …................................ . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEKLAROWANE OSOBY 

(np. kierownik serwisu, pracownik serwisu technicznego*) 

	Imię

i nazwisko
	Doświadczenie zawodowe

(w latach)
	Wykształcenie, Specjalność zawodowa oraz rodzaj i numer uprawnień*
	Zakres wykonywanych czynności
	Informacja o podstawiedo dysponowania tą osobą przez Wykonawcę

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*jeśli dotyczy

Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy serwisu technicznego), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że osoby te posiadają certyfikat ISO 9001:2008  (PN-EN ISO 9001:2009) na świadczenie usług serwisowych i posiadają autoryzacje producenta (-ów) agregatu..

                                                                                              …...............................................

                                                                                                           pieczęć i podpis 

                                                                                                     upoważnionych przedstawicieli firmy

Załącznik nr 8 do SIWZ 

INFORMACJA WYKONAWCY 

o tym, czy należy do grupy kapitałowej 

(o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu na „Zakup agregatu prądotwórczego” 

informuję, że należę do grupy kapitałowej i przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. ….......................................................

2. …......................................................

3. …......................................................

4. ….....................................................

Oświadczam(-y), iż powyższa informacja została podpisana przez wskazane w KRS/wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/pełnomocnictwie* osoby właściwe do dokonania tej czynności, tj.: 

Pana/Panią …............................................................ (imię i nazwisko)

  ......................................................, dn. ......................... 2013 r. 

                                                                                                                .........................................................

 * niepotrzebne skreślić;                                                                   (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy) 

22

