ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Załączniki

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego                                                

2. Zaświadczenie projektanta o przynależności do izby budownictwa             

3. Kopia uprawnień projektanta                                                                        

4. Zaświadczenie sprawdzającego o przynależności do izby budownictwa     

5. Kopia uprawnień sprawdzającego                                                                
6. Pozwolenie Starostwa Powiatowego w Piasecznia na podłączenie sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej  do istniejących sieci należących do zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach.
7. Warunki techniczne przyłączenia gazu do sieci nr WTRPZ/WP/27082/1/2011                z dnia 24 .11.2011                                                                                                         
8.Warunki techniczne na odprowadzenie ścieków wydane przez  PWiK  dn 16 listopada 2011
II. Opis techniczny do projektu budowlanego                                                     
1.Podstawa opracowania
2.Zakres opracowania

3.Opis projektu

3.1.Instalacja gazowa

3.2. Instalacja wodociągowa

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
III.. Rysunki 

Rys. 01 Plan zagospodarowania                                                       1:500

II. Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania

· Zlecenie Starostwa Powiatowego Piaseczno,

· Plan Zagospodarowania terenu osiedla domków jednorodzinnych

· Pozwolenie Starostwa Piaseczno na podłączenie sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej  do istniejących sieci należących do zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach.
· Warunki techniczne przyłączenia gazu do sieci nr WTRPZ/WP/27082/1/2011                z dnia 24 .11.2011                                                                                                         

· Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego podłączenia do sieci wodociągowej nr 288/11                            
2. Zakres opracowania

 Niniejsze Opracowanie stanowi:

· Doprowadzenie instalacji gazowej do poszczególnych budynków  Osiedla  
· Doprowadzenie instalacji wodociągowej do budynków j.w.

· Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków j.w.

· Odprowadzenie wód opadowych z wpustów ulicznych na terenie projektowanego Osiedla 

3. Opis projektu

Osiedle domków jednorodzinnych składa się z 5 jednakowych budynków które wyposażone będą w instalacje gazową i wod-kan.
Ogrzewanie budynków i ciepła woda  z indywidualnych kotłowni opalanych gazem. 

3.1. Instalacja gazowa
Zgodnie z Warunkami Przyłączenia do sieci gazowej wydanej przez MSG nr WTRPZ/W/27082/WP/1/2011 wybudowanie i podłączenie budynków do sieci gazowej średniego ciśnienia w wykonaniu MSG. Gaz śr. Ciśnienia doprowadzony będzie do poszcz. Budynkow przewodami PE 25 do punktów redukcyjno- pomiarowych, umieszczonych w szafkach po zewnętrznej stronie ścian budynku. W szafkach zainstalowane będą: kurek główny, reduktor ciśnienia oraz gazomierz G4.

Gaz doprowadzony będzie do kotłów c.o. i c.w. oraz kuchenek gazowych w ilości 4,2 m3/h dla każdego budynku.
3.2. Instalacja wodociągowa

Zapotrzebowanie wody dla każdego budynku wynosi 0,7 l/s . Przewiduje się również zaopatrzenie w wodę 2 zewnętrznych  hydrantów p.poż. HP 80.

Pobór wody z sieci zewnętrznej na terenie Szkoły przewodem PE 90. Na trasie przewodu projektuje się studzienkę wodomierzową z wodomierzem sprzężonym oraz z zaworami docinającymi i zaworem zwrotnym antyskażeniowym. W miejscu podłączenia projektowanego przewodu zasilającego do sieci zaleca się zainstalowanie zasuwy domowej. Wskazania wodomierza określać będą zużycie wody przez Osiedle i stanowić będą podstawę do rozliczeń zę Szkoła. Rozliczenia za wodę poszczególnych budynków na podstawie wskazań wodomierzy domowych. Każde odejście do budynku uzbrojone będzie w zasuwę domową. Każdy budynek wyposażony będzie w w zawór odcinający wodomierz domowy oraz zawór zwrotny antyskażeniowy za wodomierzem. Przewody sieci wodociągowej na terenie projektowanego Osiedla ułożone będą w ciągu pieszym i zaprojektowane w formie pierścienia. Na sieci wewnętrznej Osiedla zaprojektowano 2 Hydranty HP 80. 

Całość sieci osiedlowej wykonana zostanie z rur wodociągowych  PE  DN 90 . Zagłębienie sieci wodociągowej ok. 1,6 m. Rurociągi sieci wodociągowej prowadzić ze spadkiem min. 2%0  w kierunku miejsca podłączenia do sieci. 
3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Włączenie sieci przewodów kan. sanitarnej przewidziano do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej ze Szkoły.

Na załączonym planie zagospodarowania pokazane są włączenia do trasy poszczególnych budynków. Miejsce włączenia uzbrojono w studzienki rewizyjne z PCV D 420 mm np.           f. Wavin. Pokrywy studzienek typu ciężkiego  wykonane z żeliwa, gdyż trasa kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w ciągu jezdnym.
Całość sieci kanalizacyjnej wykonana zostanie z rur PCV-U  160. Minimalny spadek kanalizacji zewnętrznej Osiedla wyniesie 1,5%.
3.4 Instalacja kanalizacji deszczowej.
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przewidziano 3 wpusty deszczowe uliczne, które podłączone będą siecią przewodów do istniejącej  kanalizacji deszczowej Szkoły.
Zgodnie z Pozwoleniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie instalacja kanalizacji deszczowej Osiedla włączona będzie do trasy kanalizacji deszczowej Szkoły do istniejącej studzienki. Odpływy  wód deszczowych z rur spustowych  dachów budynków przewidziano bezpośrednio na teren.
Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur  PCV-U  160 i  225.
Zaprojektowano 2 studzienki rewizyjne PCV D 420.

