Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja wymaganych parametrów.

1. Urządzenie ma zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE z podwójną konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia.

2. Moc urządzenia Systemu Zasilania Gwarantowanego – UPS:  40 kVA (2x20 kVA) z możliwością rozbudowy do 120kVA (6x20kVA) w przyszłości w  ramach tej samej konstrukcyjnie zakończonej obudowy (bez zmiany wymiarów zewnętrznych).

3. Wymagana jest technologia modułowa całego urządzenia, w oparciu o moduły o wielkości  20kVA każdy. Systemu Zasilania Gwarantowanego musi  być wykonany w pełni w technologii „HOT PLUG & Play”. Przy doposażeniu lub/ i wymianie modułu urządzenia typu „SLAVE” powinny samodzielnie przejmować parametry od modułu „MASTER” – funkcja automatycznej regulacji i strojenia.

4. Konstrukcja urządzenia powinna zapewnić możliwość zwiększenia mocy urządzenia w trakcie jego eksploatacji  (upgrade) do 120kVA w ramach tej samej konstrukcyjnie zakończonej obudowy bez konieczności kablowania, wyłączania, przełączania  czy  też strojenia systemu. Moduły muszą być wykonane w pełnej  technologii „HOT PLUG & PLAY”

5. Urządzenie ma posiadać:

· wejście trójfazowe,

· wyjście trójfazowe.

6. Napięcia i częstotliwość wejścia i wyjścia urządzenia muszą być zgodne z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC-60038 tj. 3x230/400V, 50Hz.

7. Czas pracy autonomicznej urządzenia przy obciążeniu znamionowym (40 kVA)  o współczynniku mocy cos ф= 0,8 musi wynosić co najmniej 30 minut. 

8. Każdy moduł (20kVA)  ma przypisaną wydzieloną baterię  na czas podtrzymania 30 minut. Nie dopuszcza się układu ze wspólna baterią. Ma to umożliwić w przyszłości rozbudowę systemu o kolejne moduły i przypisane do nich indywidualne (stosy)  bateryjne.

9. Akumulatory bezobsługowe  winny być wykonane w technologii VRLA (Valve Regulated Lead-Acid -  regulowane zaworami), /AGM (Absorbed Glass Mat - elektrolit uwięziony w separatorach z włókna szklanego) zaprojektowane specjalnie do pracy cyklicznej - cykle rozładowania/ładowania) o żywotności minimum 10 lat. Akumulatory powinny być zabezpieczone przez eksplozją w wyniku zachodzących w nich procesów chemicznych oraz podwyższonej temperatury pracy.

10. Baterie powinny być zamknięte w  konstrukcyjnie zakończonej obudowie, zharmonizowanej wymiarami i wzorniczo z obudową akumulatorów. Nie dopuszcza się otwartego stojaka ze względu na brak miejsca w pomieszczeniu serwerowni.

11. Możliwość wymiany lub doposażenia baterii w sposób „bezprzerwowy” – HOT-PLUG.

12. Możliwość doposażenia dodatkowego (trzeciego) stosu bateryjnego w ramach dostarczonej tej samej obudowy.

13. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię serwerowni maksymalne wymiary Zestawu Zasilania Gwarantowanego, składającego się z zasilacza bezprzerwowego oraz baterii akumulatorów nie mogą przekroczyć:  szerokość – 1300 mm,  głębokość – 950 mm , wysokość 2200 mm

14. Waga w pełni ukomplektowanego  Zestawu Zasilania Gwarantowanego (j.w.) nie może przekroczyć 1500 kg. Zakłada się, że waga dodatkowych modułów  zasilacza (rozszerzenie wydajności zasilacza do 120 kVA) nie może przekroczyć 200 kg. 

15. Dołączenie dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta zasilacza UPS do sprzedaży oferowanego produktu przez dystrybutora oraz prowadzenia przez dystrybutora prac instalacyjnych, uruchomieniowych i serwisowych dla urządzeń producenta danego zasilacza SZG (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004).

16. Urządzenie ma pracować bez poboru energii z baterii przy zmianach wejściowego napięcia znamionowego w zakresie  192-253 V. 

17. SZG powinien zawierać układ obejściowy zewnętrzny (bypass), układy obejściowe wewnętrzne, umożliwiające bezprzerwowe  (dla odbiorów) wyłączenie  zasilacza napięcia gwarantowanego np.:

· elektroniczny „bypass”  wewnętrzny – każdy moduł 20 kVA powinien posiadać indywidualny  bypass elektroniczny,

·  centralny manualny bypass  wewnętrzny (wbudowany w konstrukcje obudowy SZG),

· zewnętrzny przełącznik ręczny (bypass zewnętrzny), zabezpieczony przed przypadkowym użyciem (zamknięty w szafce na klucz).

18. Zdalny wyłącznik przeciwpożarowy, umożliwiający wyłączenie napięcia wyjściowego urządzenia w przypadku pożaru lub innych zagrożeń losowych wymagających takiego działania. Wyłącznik ten należy zainstalować w miejscu istniejącego oraz musi być opisany i zabezpieczony przed przypadkowym użyciem.

19. Fabryczny zamontowany panel synoptyczny, składający się z min dowolnie programowanych 14 LED, informujący o stanach pracy zasilacza bezprzerwowego, o stanach awaryjnych (umieszczony na drzwiach  frontowych obudowy SZG).

20. Fabryczny zamontowany panel LCD, obrazujący graficznie stany pracy bloków funkcjonalnych w urządzeniu SZG i umożliwiający obsługę urządzenia z wyposażonym  Systemem Zobrazowania, wykonanym w języku polskim. System Zobrazowania zintegrowany konstrukcyjnie z obudową SZG.

21. Zewnętrzny czujnik środowiskowy temperatury i wilgotności.

22. Osprzęt techniczny i oprogramowanie umożliwiające kontrolę i zarządzanie pracą urządzenia ze stacji roboczej z wykorzystaniem protokołu SNMP.

23. Panel sterujący z ekranem z wyświetlaczem LCD z „menu” w języku polskim.

24. Automatyczny układ nadzoru nad pracą baterii, który ładuje baterie w sposób nieciągły ograniczając czas przepływu prądu ładowania przez baterie tylko do okresów, kiedy jest konieczne uzupełnienie ładunku. Ponadto ma ostrzegać w przypadku zbyt wysokiej temperatury baterii, informować o czasie podtrzymania dla aktualnego obciążenia oraz posiadać zabezpieczenie przed zbyt głębokim rozładowaniem baterii.

25. Informacje o czasie podtrzymania mają być podawane w jednostkach czasu (godziny, minuty) na ekranie zainstalowanym w urządzeniu oraz w oprogramowaniu zainstalowanym na stacji roboczej komunikującym się z zasilaczem za pośrednictwem protokołu SNMP. 

26. Dopasowywanie parametrów ładowania do stanu baterii:

· System umożliwiający pracę w układach równoległych za pomocą regulacji fazy napięcia wyjściowego zasilacza. Układ pracy równoległej musi być odporny na awarie jego elementów składowych w tym również kabla logicznego. Awaria kabla logicznego nie może powodować utraty funkcjonalności systemu, tj. musi posiadać gwarancję zasilania (podtrzymanie bateryjne).

· Urządzenie powinno zapewnić następujące parametry pracy:

· Stabilizację napięcia wyjściowego <3% Urz przy obciążeniu statycznym.

· Stabilizację napięcia wyjściowego <5% Urz przy obciążeniu dynamicznym zmieniającym się od 100% do 0% i odwrotnie z czasem odbudowy <1ms.

· Stabilizację częstotliwości napięcia wyjściowego przy pracy z baterii   ±  0,05 Hz.

· Sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego bez względu na charakter obciążenia.

· Sprawność w przedziale 25%-100% obciążenia znamionowego w trybie TRUE ON-LINE przy cos φ = 0,8 powinna być nie mniejsza niż 94%.

· Wejściowy współczynnik mocy cos  φ  min. 0,95.

· Czas reaktywacji baterii nie dłuższy niż 10 godzin, liczony od pełnego rozładowania do 90% pojemności znamionowej baterii.

· Odporność na  przeciążenia przy pracy z falownika i baterii:

· do poziomu 125% mocy znamionowej na okres min. 10 minuty,

· do poziomu 150% mocy znamionowej na okres min. 60  sekund,

27. Przy zachowaniu nominalnych parametrów:

· Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz, w zakresie 0-100% obciążenia.

· Spełnienie  norm  kompatybilności  elektromagnetycznej  IEC/EN 62040-2, klasa A.

· Możliwość wydłużenia czasu podtrzymywania o min. 100%.

· Możliwość pracy w układzie redundancji N+1

· Poziom hałasu: nie więcej niż 62 dB  –  mierzony z odległości 1 metra przy  normalnej pracy z sieci oraz z baterii.

28. Urządzenie powinno posiadać co najmniej jeden z niżej wymienionych certyfikatów bezpieczeństwa: 
    CE lub TUV.

29. Urządzenie ma posiadać wyposażenie w osprzęt techniczny i oprogramowanie umożliwiające automatyczne, zdalne zamknięcie minimum 10 serwerów zasilanych z tego urządzenia, a pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, w szczególności: WINDOWS 2008 Server R2,  UNIX, LINUX, gdy pojemność akumulatorów osiągnie 10% pojemności znamionowej.

