Instalacja Kanalizacji deszczowej dla Zespołu Szkół w Piasecznie

1. Wstęp

W związku z realizowanym programem porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Piaseczna, jak również wybudowanym kanałem ogólno-spławnym w ul. Chyliczkowskiej zachodzi potrzeba wykonania sieci kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z terenu Szkoły wraz ze znajdującymi się na terenie budynkami szkoły i internatu.
1.1. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie w formie projektu budowlanego obejmuje całość zagadnień związanych z odprowadzeniem wód opadowych z terenu utwardzonego wraz z budynkami /dachami/ usytuowanymi na wymienionym terenie. Projekt nawiązuje do budowanego kanału ogólnospławnego DN 400 mm w ul. Chyliczkowskiej. Punkt włączenia stanowi studnia rewizyjna DN 1200 mm. Przewidziano odwodnienie wszystkich studzienek oświetleniowych do kanału deszczowego.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią następujące materiały:
-  Plan sytuacyjny Szkoły w ul. Chyliczkowskiej 20,

- Dokumentacja geotechniczna określająca przyczyny zawilgocenia podziemi budynku szkoły,

- Normy, normatywy, aktualnie obowiązujące przepisy.

2. Opis techniczny i obliczenia

2.1. Obliczenie ilości wód opadowych

Ilość wód opadowych obliczono przyjmując miarodajny deszcz zgodnie z rozporządzeniem nr 60 Min. Bud. I Przem. Mat. Budowlanych z dnia 24.12. 1970r. /Dz.U. nr 1 poz.1 z 1971r./ 130 dcm3/s/ha, czas trwania deszczu 15 min, współczynniki spływu dla dróg = 085, współczynniki spływu dla dachów = 0,9.
Ilość ścieków wynosi:

	L.P.
	Rodzaj nawierzchni
	Wielkość powierzchni

F (m2)
	Współczynnik spływu

ƛ
	Ilość ścieków deszczowych

q (dm3/s)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Dachy szczelne
	2366
	0,9
	28,08

	2
	Drogi, place, parkingi
	600
	0,85
	6,1

	3
	Drogi żwirowe
	100
	0,2
	0,09

	4
	Zieleń, boiska
	11254
	0,01
	1,43

	
	RAZEM 
poz. 1,2,3,4
	
	
	35,7


2.2. Opis sieci deszczowej

Przewody i osprzęt

Przewody kanalizacji deszczowej, przyjmuje się z rur PVC DN 0,2 – 0,35 m wykonanych zgodnie z PN-74/C- 89200, typ „S” uszczelnionych za pomocą uszczelki gumowej pierścieniowej. Producent np. Wagin. Przewody kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowo-żwirowej gr. 0,2 m.

Studnie rewizyjne oznaczone symbolami S Ø 1,2,3 …. wykonać z elementów gotowych PVC DN 425 mm z włazem żeliwnym ciężkim 40T. Producent np. Wavin.

Studnie rewizyjne oznaczone symbolami Sr 1,2,3….. wykonać z kręgów betonowych DN 1000 – 1200 mm jako studnie połączeniowe wg KB 4-4.12 1/6 z włazami żeliwnymi typu ciężkiego wg PN-87/H-74051/02 dla obciążenia 40 KN. Płyty pośrednie betonowe, zbrojone. Kominy włazowe z kręgów betonowych DN 800 mm z płytą przykrywającą i włazem typu ciężkiego. Izolację zewnętrzną studni wykonać jako dwuwarstwową powłokę z lepiku asfaltowego „na gorąco”
Studnie rewizyjne oznaczone symbolami SP 1,2,3……wykonać jako studnie z elementów gotowych z polipropylenu PRO-1000, Producent np. PP-B Kortoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Kraków.

Wody opadowe z terenu o utwardzonej nawierzchni odprowadzone będą poprzez wpusty uliczne z osadnikiem DN 500 mm, oznaczone symbolami WP1,2,3…, jak również poprzez  odwodnienie liniowe  np. firmy ACO. Wpusty i przewody kanalizacyjne, których odpływ jest na głębokości mniejszej niż 1,0 m od poziomu terenu należy ocieplić termicznie.
Do momentu przekazania kanału ogólnospławnego w ul. Chyliczkowskiej projektuje się zbiornik retencyjny.
W czasie deszczu 15 min. minimalna pojemność zbiornika retencyjnego winna wynosić 18 m3.

Przyjęto zbiornik szczelny z PE poj. 18 m3, średnica wlotu DN 160 mm, l=6,0 m, DN 2000 mm.

3. Warunki BHP, uwagi końcowe

3.1. Warunki BHP

Prace przy wykonywaniu powyższych instalacji kanalizacji deszczowej prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. Zagadnienia te występują przy wykonywaniu wykopów i pracach ziemnych, montażu przewodów i studni rewizyjnych. 

Prowadzący prace w oparciu o Dz. U. nr 13/72 z dnia 10.09.1972r. wyda odpowiednie zalecenia co do koniecznych zabezpieczeń.

3.2. Uwagi końcowe, wytyczne montażu i odbioru robót

Montaż projektowanej instalacji oraz jej odbiór wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ cz. II-ga Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz PN-92/B-10735 Kanalizacja.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej dokonać naprawy terenu do stanu poprzedniego z jednoczesną modernizacją i naprawą w miejscach instalacji wpustów.

Prace ziemne wykonywać wzdłuż uzgodnionej i wytyczonych tras przez uprawnionego geodetę, zgodnie z BN-83/8836-02, BN-68/B-06050, z zachowaniem przepisów BHP i przepisów o ruchu drogowym.

Wykopy sieci zewnętrznych wykonać mechanicznie bądź ręcznie.

Związku z posadowieniem części kanałów w drogach i placach utwardzonych, parkingach po których mogą poruszać się pojazdy o nacisku do 10 ton na oś, wszystkie odcinki wymagają podbudowy żwirowej, o min. gr. 20 cm.

Obsypkę wykonać z gruntu sypkiego do wys. 20 cm powyżej rury, zagęszczając je systematycznie warstwami o grubości 15-20 cm. Zabieg ten należy przeprowadzić starannie lekkim sprzętem mechanicznym, tak aby nie doszło do przemieszczenia rury.

Wszystko to wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rury przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy zagęszczaniu. Stopień zagęszczenia gruntu CF nie może przekraczać 0,15.   

