PAGE  

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  WYKONAWCZEGO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. I P.POŻ. W   REMONTOWANYM I PRZEBUDOWYWANYM PAWILONIE NR 3 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII.

1. Podstawa opracowania.

· podkład architektoniczno – budowlany remontu i przebudowy obiektu,

· obowiązujące normy i normatywy,

· inwentaryzacja budynku.
2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan. i p.poż., w remontowanym i przebudowywanym Pawilonie nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.  Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. W piwnicy znajdują się nieogrzewane pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W zakres opracowania nie wchodzi wentylacja grawitacyjna pomieszczeń (opracowanie architektury). W  pomieszczeniach łazienek i wc (łącznie 22 sztuk wentylatorów) należy zastosować w kanałach grawitacyjnych wspomaganie wentylacji wentylatorami łazienkowymi typu np. E-STYLE 100 firmy Danfoss, praca wentylatorów sprzężona z włącznikami światła. Dane techniczne wentylatorów: napięcie – 220 V, moc – 11 W, wydajność – 100 m3/h.
3. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

W pawilonie nr 3 obecnie istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych oraz PEx i wyposażona w grzejniki żeliwne członowe. Przewody rozprowadzające są prowadzone od rozdzielacza w piwnicy do projektowanych poszczególnych pionów. Źródłem zasilania budynku w ciepło jest istniejąca lokalna kotłownia zlokalizowana w oddzielnym budynku. W zakresie opracowania jest wymiana pionów i przedłużenie doprowadzeń poziomych w piwnicy do pionów oraz wymiana grzejników. W zakres opracowania nie wchodzi istniejąca kotłownia w odrębnym budynku raz zmiany wynikające z przebudowy instalacji c.o. wpływające na pracę kotłowni.
UWAGA:

W zakresie robót budowlanych nie przewiduje się docieplenia ścian zewnętrznych i podłóg na gruncie. Nie przewiduje się też wymiany okien. Obliczenia cieplne wykonano z uwzględnieniem docieplenia  stropu nad poddaszem nieużytkowym wełną mineralną o grubości 18 cm.
- dane ogólne instalacji :

zasilanie: istniejąca lokalna kotłownia na paliwo stałe,
obliczeniowa moc instalacji grzejnikowej Q = 106 109 W;

obliczeniowa temperatura zewnętrzna tz = -20(C,  

obliczeniowe parametry zasilania instalacji: 85-60 (C;

pojemność wodna instalacji (rur i grzejników): 907 litry
ciśnienie dyspozycyjne instalacji: 47,2 kPa.
system ogrzewania: wodny, pompowy, dwururowy.

Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. policzono na podstawie PN-91/B-02020 i PN-94/B-03406 – „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3”. 
Obliczenie strat ciepła oraz współczynników „K” wykonano za pomocą programu „Uponor ozc ”, obliczenie średnic przewodów oraz regulacja hydrauliczna całego układu - program „Uponor c.o”.

- prowadzenie przewodów instalacji c.o. grzejnikowej,

Nowoprojektowane przewody instalacji c.o. prowadzone od istniejącego rozprowadzenia ciepła pod stropem piwnicy do pionów zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem według PN-74/H-74200 o połączeniach spawanych oraz łączonych na gwint przy połączeniach z armaturą. Przewody poziome instalacji należy rozprowadzić pod stropem piwnicy w budynku do projektowanych pionów. Nowoprojektowane przewody  pionowe i podłączenia grzejników należy układać w bruzdach ściennych i po wierzchu ścian zachowując odległości min. 0,5 cm od ścian /przewodów wraz z izolacją/ ze spadkiem 0,5 % w kierunku źródła ciepła. Przy przejściu przez  ściany należy stosować tuleje ochronne z rur PE. Przewody należy mocować do ścian i elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów. Przewody łączące piony instalacji z grzejnikami zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEx systemu Uponor. Kompensację odcinków prostych należy uzyskać poprzez zmiany trasy przewodów  wg części rysunkowej.

- elementy grzejne


Projektuje się grzejniki płytowe stalowe firmy Cosmonova z podłączeniem bocznym. W pomieszczeniach wc i łazienkach zaprojektowano grzejniki łazienkowe drabinkowe firmy Cosmonova. Łączenie grzejników do pionu wykonać za pomocą gałązek układanych ze spadkiem w kierunku grzejnika na zasilaniu i ze spadkiem w kierunku pionu na powrocie. Każdy z grzejników wyposażono w korki odpowietrzające. 

Na zasileniu grzejnika łazienkowego należy zamontować zawór termostatyczny z głowicą, na powrocie – zawór odcinający i w najwyższym punkcie grzejnika automatyczny odpowietrznik. Grzejniki należy mocować do ścian za pomocą uchwytów i zawiesi. Każdy z grzejników płytowych i łazienkowych wyposażono w korki odpowietrzające. 

- armatura instalacji grzejnikowej


Projektuje się zawory odcinające kulowe wg rysunków oraz zawory grzejnikowe Danfoss z głowicą termostatyczną  dn 15 mm proste. 

- odwodnienie


Odwodnienie zładu poprzez zawory spustowe kulowe gwintowane (15 mm w najniższych punktach instalacji centralnego ogrzewania.

- odpowietrzenie 


W najwyższych punktach instalacji c.o. projektuje się samoczynne zawory odpowietrzające Oventrop (15 mm z zaworami odcinającymi kulowymi montowane na przewodach według części rysunkowej. Odpowietrzanie grzejników poprzez korki odpowietrzające na grzejnikach.
regulacja instalacji c.o.

Regulację instalacji projektuje się poprzez zastosowanie zaworów termostatycznych o projektowanej wartości nastawy wstępnej i głowic termostatycznych z czujnikiem wbudowanym firmy Danfoss. Na wejściu instalacji do budynku na zasilaniu należy zamontować zawór regulacyjny nastawiany ręcznie typu Hydrocontrol F firmy Oventrop dn 50 mm, oraz aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w instalacji regulator różnicy ciśnień SYR 390 dn 25 mm.
4. Izolacja antykorozyjna przewodów.

Powierzchnie rur stalowych instalacji c.o należy oczyścić do II stopnia czystości. Oczyszczone powierzchnie rur należy pomalować farbą termoodporną (podkładową antykorozyjną).

5. Próby szczelności instalacji.
Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić po wykonaniu instalacji. W czasie przeprowadzania próby szczelności instalacji w stanie zimnym, połączonym z płukaniem zładu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia, zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki zamiast głowic termostatycznych. Na 24 godziny przed próbą szczelności instalacja powinna być napełniona zimną wodą i odpowietrzona. Badanie na zimno należy przeprowadzić na ciśnienie próbne 0,6 MPa. Po próbie na zimno należy przeprowadzić próbę na gorąco. 

6. Opis wewnętrznej instalacji wod-kan i po.poż.

6.1 Instalacja wewnętrzna p. poż wg PN-B-02865.


Budynek jest zasilany w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego. Również woda ciepła i cyrkulacyjna jest doprowadzana do budynku istniejącymi przewodami z kotłowni lokalnej. Przewody wody zimnej do sześciu hydrantów (25 HP projektuje się z rur stalowych ocynkowanych w/g PN-80/H-74200 typ średni łączonych przy pomocy kształtek gwintowanych uszczelnianych przy użyciu przędzy konopnej i past uszczelniających. Aby zapewnić stały przepływ  wody przez pion hydrantowy zaprojektowano zasilanie z tego pionu miski ustępowej w łazience na piętrze. Hydrant należy zamontować na wysokości 1,35 m od podłogi, nominalny zasięg hydrantu 20 m, z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości  15 m.

6.2 Instalacja wody zimnej,  ciepłej i cyrkulacji.

Zasilanie w wodę zimną, ciepłą i cyrkulację wszystkich projektowanych punktów poboru przewiduje się z istniejących wejść wody do budynku. Projektowane przewody należy włączyć do istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzonej pod stropem piwnicy budynku.
Przewody doprowadzające wodę do poszczególnych punktów prowadzone pod stropem piwnicy do pionów projektuje się z rur stalowych ocynkowanych w/g PN-80/H-74200 typ średni łączonych przy pomocy kształtek gwintowanych i rur wielowarstwowych PEx systemu Uponor. Na wejściu wody do budynku należy zamontować zawory odcinające kulowe. Odejścia wody zimnej i ciepłej do pionów do zasilenia poszczególnych łazienek zaprojektowano po wierzchu ścian i w bruzdach ściennych. W budynku zaprojektowano następujące przybory sanitarne:

- umywalka 



20 szt;

- kratka w posadzce pod natrysk 
10 szt;

- miska ustępowa


13 szt;

- zlewozmywak


2 szt.
Poręcze i uchwyty dla pensjonariuszy projektowane przy miskach ustępowych i natryskach wg opracowania architektury.

Przy natryskach należy zastosować baterie mieszające termostatyczne np. firmy Oras lub KFA.

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone w bruzdach ściennych ipo wierzchu ścian pod stropem należy mocować do stropów, ścian  lub innych elementów konstrukcyjnych stosując haki, uchwyty i wsporniki w odstępach uzależnionych od średnicy rur. Przewody należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej np. Thermaflex FRZ, grubość izolacji 9 mm.
Zastosowane przewody powinny posiadać atest zezwalający na stosowanie ich do wykonania instalacji wody ciepłej. 

 
Podejście do  każdej baterii stojącej za pomocą wężyków z zaworami zamykającymi. Doprowadzenie przewodów wody do poszczególnych urządzeń w bruzdach ściennych. Kompensację przewodów zaprojektowano jako naturalną przez zmianę tras prowadzenia rur.

Przejścia rur przez ściany konstrukcyjne należy wykonać w tulejach ochronnych o długości co najmniej 1 cm większych od grubości ścian. Trasy przewodów, ich średnice, rozmieszczenie armatury odcinającej i czerpalnej pokazano w części graficznej projektu.

Średnice przewodów dobrano w oparciu o normę PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.” 

         Po wykonaniu całej instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej równej 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa, następnie kilkakrotnie przepłukać i zdezynfekować. Instalację wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania.
6.3. Instalacja kanalizacji  sanitarnej.
  Kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki bytowo – gospodarcze przewodami PVC do  istniejącej kanalizacji zewnętrznej. Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejścia do przyborów projektuje się z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych kielichowych łączonych na wcisk na uszczelkę gumową. 

 
Rozprowadzenie  poziomów kanalizacyjnych pod stropem piwnicy pokazano w części rysunkowej. Zgodnie z obowiązującymi normami zapewniono wentylację pionów kanalizacyjnych poprzez wywiewki PVC (160. Wpusty podłogowe przy natryskach należy stosować z tworzywa sztucznego DN 50 np. firmy Kessel. Wszystkie wpusty  należy wyposażyć w kratkę ze stali szlachetnej. Przewody kanalizacyjne pionowe należy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów stalowych lub obejm z tworzywa. Przy przekraczaniu kanalizacją przegród budowlanych i ław fundamentowych należy stosować rury ochronne z PVC, tak aby wystawały 2 cm poza obrys przegrody.

Prowadzenie przewodów, średnice, spadki i długości odcinków oraz rozmieszczenie przyborów sanitarnych pokazano w części graficznej opracowania.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do układania leżaków kanalizacji  sanitarnej wykonawca powinien sprawdzić rzędną istniejących kanałów i studzienek kanalizacyjnych na zewnątrz budynku w miejscach projektowanych włączeń.
7.  Uwagi końcowe.
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z:

· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część II „Instalacje sanitarne”;

niniejszym opracowaniem zachowując przyjęte średnice i trasę, a o każdorazowych zmianach powiadomić autora niniejszego opracowania; ze względu na przewidywany montaż zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi należy zwrócić uwagę na:

znaczną wrażliwość zaworów termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne instalacja winna być szczególnie starannie wypłukana

przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym należy we wszystkich zaworach termostatycznych ustawić elementy dławiące zgodnie z podanymi przez autora nastawami wstępnymi

woda w instalacji powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-14607 pod względem własności fizykochemicznych
- obowiązującymi przepisami i normami;

· wytycznymi producenta rur i armatury.

Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub niezbędne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Przed przystąpieniem do układania leżaków kanalizacji  sanitarnej wykonawca powinien sprawdzić rzędną istniejących kanałów i studzienek kanalizacyjnych na zewnątrz budynku w miejscach projektowanych włączeń.
Na wejściu do budynku instalacji c.o. należy zamontować na zasilaniu filtr siatkowy FS1 dn 50, a przed uruchomieniem projektowanej instalacji dokładnie przepłukać całą istniejącą instalację c.o od kotłowni do istniejących pozostałych budynków zasilanych z tej kotłowni.








Opracował:







mgr inż. Maciej Sawicki
PAGE  

